[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 057/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE LEITO FILTRANTE.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 029/2025.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 08/01/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	TOTAL
	MARCA
	VALOR UNITARIO
	VALOR

TOTAL

	1
	 Areia, com as seguintes características:
• Constituída de grãos de material silicoso, com maior dimensão menor ou igual a 3,17 mm;
• Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica;
• A solubilidade em ácido não pode exceder 5%;
• A densidade da areia não deve ser inferior a 2,5 g/cm3.
• Tamanho Efetivo (TE): 0,40 a 0,55 mm: de acordo com a NBR 12216/1992 para o caso de não ter realizado ensaio em filtro-piloto.
• Coeficiente de Uniformidade: 1,4 a 1,6;                                                                                                         • Embalagem: sacos de 25 kg   
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	258.300,00
	
	
	

	2
	Antracito, com as seguintes características:
• Constituído de grãos densos e duros de carvão (antracitoso), de diversos tamanhos; 
• A dureza não deve ser menor que 2,7 na escala de Mohs;
• A massa específica real não deve ser inferior a 1,40 g/cm3;
• Deve ser visualmente livre de argila, piçarra e de outros materiais estranhos; 
• A solubilidade em HCl não pode exceder 5 %;
• A solubilidade em NaOH não pode exceder 2 %;
• Tamanho Efetivo (TE): 0,90 a 1,10 mm;
• Coeficiente de desuniformidade <1,4;                                                                                                     • Embalagem: sacos de 25 kg;
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	51.250,00
	
	
	

	3
	Antracito, com as seguintes características:
• Constituído de grãos densos e duros de carvão (antracitoso), de diversos tamanhos; 
• A dureza não deve ser menor que 2,7 na escala de Mohs;
• A massa específica real não deve ser inferior a 1,40 g/cm3;
• Deve ser visualmente livre de argila, piçarra e de outros materiais estranhos; 
• A solubilidade em HCl não pode exceder 5 %;
• A solubilidade em NaOH não pode exceder 2 %;
• Tamanho Efetivo (TE): 0,80 a 1,00 mm (de acordo com a NBR 12216/1992 para o caso de não ter realizado ensaio em filtro-piloto).
• Coeficiente de desuniformidade <1,4;                                                                                                     • Embalagem: sacos de 25 kg;
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	261.800,60
	
	
	

	4
	Areia, com as seguintes características:
• Constituída de grãos de material silicoso, com maior dimensão menor ou igual a 3,17 mm;
• Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica;
• A solubilidade em ácido não pode exceder 5%;
• A densidade da areia não deve ser inferior a 2,5 g/cm3.
• Tamanho Efetivo (TE): 0,70 a 0,80 mm;
• Coeficiente de Uniformidade: 1,4 a 1,6;                                                                                                         • Embalagem: sacos de 25 kg   
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	4.000,00
	
	
	

	5
	Areia, com as seguintes características:
• Constituída de grãos de material silicoso, com maior dimensão menor ou igual a 3,17 mm;
• Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica;
• A solubilidade em ácido não pode exceder 5%;
• A densidade da areia não deve ser inferior a 2,5 g/cm3.
• Tamanho Efetivo (TE): 0,75 a 1,68 mm;
• Coeficiente de Uniformidade: 1,4 a 1,6;                                                                                                         • Embalagem: sacos de 25 kg   
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	6.000,00
	
	
	

	6
	Areia, com as seguintes características:
• Constituída de grãos de material silicoso, com maior dimensão menor ou igual a 3,17 mm;
• Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica;
• A solubilidade em ácido não pode exceder 5%;
• A densidade da areia não deve ser inferior a 2,5 g/cm3.
• Tamanho Efetivo (TE): 1,68 a 3,36 mm;
• Coeficiente de Uniformidade: 1,4 a 1,6;                                                                                                         • Embalagem: sacos de 25 kg   
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	53.650,00
	
	
	

	7
	Areia, com as seguintes características:
• Constituída de grãos de material silicoso, com maior dimensão menor ou igual a 3,17 mm;
• Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica;
• A solubilidade em ácido não pode exceder 5%;
• A densidade da areia não deve ser inferior a 2,5 g/cm3.
• Tamanho Efetivo (TE): 0,42 a 1,41 mm;
• Coeficiente de Uniformidade: 1,4 a 1,6;                                                                                                         • Embalagem: sacos de 25 kg   
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	25.800,00
	
	
	

	8
	Carvão ativado destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: 
• Sólido granulado, na cor preta, de origem vegetal, produzido sob condições controladas de ativação, proporcionando uma área superficial e distribuição uniforme de poros, o que lhe permite uma grande capacidade de absorção;
• O carvão ativado deverá conter uma vasta rede de microporos de tamanho médio, mantendo uma boa dureza e elevado índice de resistência à abrasão o que o torna apto para ser dosado na calha parshall com a finalidade de adsorção de cianotoxinas e outros compostos;
• Índice de iodo (600 min) = 695 mg/g;
• Densidade (0,20 à 0,75%) = 0,45 g/cm3;
• Número de fenol (2,5 máximo) = 2,5 g/L;
• Granulometria 100 mesh (100 máxi-mo) = 99,97 %;
• Granulometria 200 mesh (100 máxi-mo) = 99,81 %;
• Granulometria 325 mesh (100 máxi-mo) = 98,04 %;
• Embalagens: sacos de 25 kg;
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	2.000,00
	
	
	

	9
	Pedregulho - Tipo 01  (Faixa granulométrica Peneira 1/8” - 2,00 a 3,17 mm)   
• Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	14.250,00
	
	
	

	10
	Pedregulho - Tipo 02 (Faixa granulométrica Peneira 1/8" a  1/4" - 3,17 a 6,35 mm)                                                                                                       • Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	64.900,00
	
	
	

	11
	Pedregulho - Tipo 03  (Faixa granulométrica Peneira 1/4” a 1/2” - 6,35 a 12,70 mm)                                                                                                                                          • Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	64.900,00
	
	
	

	12
	Pedregulho - Tipo 04 (Faixa granulométrica Peneira 1/2” a 3/4" - 12,70 a 19,05 mm) 
• Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	83.700,00
	
	
	

	13
	Pedregulho - Tipo 05 (Faixa granulométrica Peneira 1” a 2,0” - 25,80 a  50,80 mm)
• Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3; 
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	5.725,00
	
	
	

	14
	Pedregulho - Tipo 05  (Faixa granulométrica Peneira 3/4” a 2,0” - 19,05 a  50,80 mm)
• Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	59.300,00
	
	
	

	15
	Pedregulho, com as seguintes características: 

• Faixa granulométrica entre 12,70 a 25,40 mm;
• Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	7.200,00
	
	
	

	16
	Seixo rolado, com as seguintes características:
• Tamanhos efetivo: 1,6 a 3,2 mm;
• Seixo rolado composto predominantemente por grãos minerais de quartzo, arredondados, visualmente limpos e isentos de material orgânico. Dureza = 7 (escala Mohs) e peso específico ≥ 2,5 g/cm³;
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	16.600,00
	
	
	

	17
	Seixo Rolado, com as seguintes características:
• Tamanhos efetivo: 12,7 a 19,0 mm;
• Seixo rolado composto predominantemente por grãos minerais de quartzo, arredondados, visualmente limpos e isentos de material orgânico. Dureza = 7 (escala Mohs) e peso específico ≥ 2,5 g/cm³;
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	25.000,00
	
	
	

	18
	Seixo Rolado, com as seguintes características:
• Tamanhos efetivo: 3,2 a 6,4 mm
• Seixo rolado composto predominantemente por grãos minerais de quartzo, arredondados, visualmente limpos e isentos de material orgânico. Dureza = 7 (escala Mohs) e peso específico ≥ 2,5 g/cm³.
	kg
	13.600,00
	
	
	

	19
	Seixo Rolado, com as seguintes características:
• Tamanhos efetivo: 6,4 a 12,7 mm
• Seixo rolado composto predominantemente por grãos minerais de quartzo, arredondados, visualmente limpos e isentos de material orgânico. Dureza = 7 (escala Mohs) e peso específico ≥ 2,5 g/cm³;
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	13.600,00
	
	
	

	20
	Zeólitco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zeólita natural ou sintética, tecnicamente selecionada, processada, esterilizada e ativada, com elevada atividade catalítica e capacidade de troca iônica, destinada à remoção de turbidez e íons ferro e manganês por oxidação e/ou adsorção;
• Apresenta coloração marrom-escuro e forma granular, sendo visualmente limpa e isenta de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;                                                                                                              • Dureza de 3 a 5 Mohs; 
• Densidade de 1,5 a 2,3 g/cm3; 
• Coeficiente de uniformidade <1,60;
• Granulometria: 0,35 a 1,50 mm;
• Relatório e teste de inocuidade do produto;                                                                                            •  Faixa de trabalho em pH da água bruta subterrânea de 6,20 a 7,55 pH;                                                                            • Relatório com teste de inocuidade do zeólito;
• Atendimento NBR 11799/2024.
• Embalagens: sacos de 25 kg em material compatível ao uso.                                          
	kg
	2.000,00
	
	
	

	21
	Pedregulho - Faixa granulométrica entre 2,4 a 4,8 mm   
• Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	12.400,00
	
	
	

	22
	Pedregulho - Faixa granulométrica entre 4,8 a 12,7 mm
• Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	12.400,00
	
	
	

	23
	Pedregulho - Faixa granulométrica entre 19 a 25,4 mm 
• Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas;
• A massa específica real não deve ser inferior a 2,5 g/cm3;   
• Não mais que 25 % da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas;
• A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;

• A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes:
    Tamanho do pedregulho (mm): > 12,7: Solubilidade máxima: 10 %
    Tamanho do pedregulho (mm): < 12,7 Solubilidade máxima: 5 %

• Para pedregulhos cuja faixa granulométrica especificada é menor ou igual a 12,7 mm, não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais fina que o limite inferior da faixa, assim como não mais do que 8 % da massa dos grãos deve ser mais grossa que o limite superior da faixa;
• Embalagem: sacos de 25 kg;
•  Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	12.400,00
	
	
	

	24
	Areia, com as seguintes características:
• Constituída de grãos de material silicoso, com maior dimensão menor ou igual a 3,17 mm;
• Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica;
• A solubilidade em ácido não pode exceder 5%;
• A densidade da areia não deve ser inferior a 2,5 g/cm3.
• Tamanho Efetivo (TE): 0,5 a 1,68 mm;
• Coeficiente de Uniformidade: 1,4 a 1,6;                                                                                                         • Embalagem: sacos de 25 kg   
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	31.000,00
	
	
	

	25
	Antracito, com as seguintes características:
• Constituído de grãos densos e duros de carvão (antracitoso), de diversos tamanhos; 
• A dureza não deve ser menor que 2,7 na escala de Mohs;
• A massa específica real não deve ser inferior a 1,40 g/cm3;
• Deve ser visualmente livre de argila, piçarra e de outros materiais estranhos; 
• A solubilidade em HCl não pode exceder 5 %;
• A solubilidade em NaOH não pode exceder 2 %;
• Tamanho Efetivo (TE): 0,715 a 2,83 mm;
• Coeficiente de desuniformidade <1,4;                                                                                                     • Embalagem: sacos de 25 kg;
• Atendimento NBR 11799/2024.
	kg
	37.000,00
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2025.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]