[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 059/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2025
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 20/01/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO 
	UND.
	TOTAL
	MARCA
	VALOR TOTAL
	VALOR UNITARIO

	1
	MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO CANAL ABERTO PARA CALHA PARSHALL DE ÁGUA BRUTA SUPERFICIAL - Aquisição e instalação de medidor de vazão ultrassônico canal aberto para calha parshall de água bruta superficial : Medidor de vazão ultrassonico, módulo remoto (SENSOR + COMPUTADOR DE VAZÃO) cabo de 20 metros incluso. Alcance até 7 metros.
Função Datalogger inclusa (armazena dados) - integrado (acesso direto pelo display)
Display em LCD numérico com 05 linhas com 90 caracteres, com INDICAÇÃO E TOTALIZAÇÃO da vazão. Menu em PORTUGUES
Teclado com 4 teclas para programação.
01 entrada para sensor ultrassônico.
01 saída de 4 a 20 mA correspondente à indicação de vazão
01 saída de pulso correspondente ao volume escoado
01 Saída relê para ligar bomba ou alarme
Comunicação serial RS 485.
Alimentação 110/ 220 wts
Temperatura de operação: -20º C à +90º C
Painel com grau de proteção IP 65 e Sensor IP 67.
Precisão: ± 3% em média. (podendo ter variação maior abaixo de 2cm lamina dágua)
Registros históricos diretamente no display (função integrada) - mensal e anual:
Armazenamento de dados: até 8 anos
Vazão de Leitura Mínima: 0,1  a 400 l/s                                                                                                                            Os medidores de vazão do tipo canal aberto deverão ser fornecidos com laudo de calibração em fábrica e instalados com verificação com régua graduada no local.
	Conjunto
	1
	
	
	

	2
	MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO CANAL ABERTO PARA CALHA PARSHALL DE ÁGUA BRUTA SUPERFICIAL - Aquisição e instalação de medidor de vazão ultrassônico para calha parshall, conforme especificações técnicas: Medidor de vazão  ultrassônico para líquidos (água bruta), medição em calha Parshall; faixa de medição mínima 0 a 350L/s. TRANSMISSOR: precisão mínima de 0,2% da distância medida; ângulo de feixe de 5°; alimentação elétrica 12- 36Vdc; comunicação via protocolo de comunicação 4- 20mA+HART; deve acompanhar cabo trançado blindado sem emendas de, no mínimo, 5 (cinco) metros de comprimento; temperatura do processo -20 a 80ºC; deve possuir compensação automática de temperatura; pressão absoluta de trabalho 0,5-3bar; conexão ao processo 1" BSP; invólucro em Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) ou material quimicamente resistente ao sulfato de alumínio; índice mínimo de proteção IP68. PROGRAMADOR, INDICADOR E  CONTROLADOR: alimentação elétrica 85-250Vac; temperatura ambiente -20 a 50ºC; tela de alta resolução, do  tipo transrefletivo, para permitir a visualização em qualquer  condição de iluminação; deve possuir indicação local, na tela, para todas as variáveis monitoradas; memória do registrador interno de, no mínimo, 65.000 dados; deve possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de analógica 4-20mA configurável; deve possuir porta de comunicação padrão RS485 galvanicamente isolada, protocolo ModBus, com possibilidade de acesso a leitura de, no mínimo, vazão, totalizador, temperatura e hora; invólucro em Policarbonato (PC) ou material quimicamente resistente ao esgoto bruto; índice mínimo de proteção IP65. Deve ser fornecido o manual de instalação e programação, certificado de calibração e todos os materiais necessários para a instalação e fixação do medidor. As especificações são atendidas pelo modelo EasyTREK SPB-360-4 + MultiCONT PEW-21B-1 da marca Nivelco ou equivalente. Os medidores de vazão do tipo canal aberto
deverão ser fornecidos com laudo de calibração em fábrica e instalados com verificação com régua graduada no local.
	Conjunto
	1
	
	
	

	3
	BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO BACK-PULL-OUT – 30 m³/h. CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO HORIZONTAL EM FERRO FUNDIDO COM VAZÃO DE 30 M³/H - FORNECIMENTO CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, TEMPERATURA AMBIENTE, VAZÃO 30 M³/H E PRESSÃO 55 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO NO PONTO DE OPERAÇÃO DE 45%, COMPOSTO POR BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO DE EIXO HORIZONTAL, SUCÇÃO SIMPLES HORIZONTAL E RECALQUE VERTICAL, BOCAIS FLANGEADOS, BACK-PUL OUT (PERMITE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARO PELA PARTE TRASEIRA, SEM DESCONECTAR A TUBULAÇÃO), CARCAÇA E ROTOR EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO, ACOPLADA À MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO MÍNIMO IR3, PROTEÇÃO IP55, VEDAÇÃO DOS MANCAIS COM V’RING, DRENO AUTOMÁTICO, ESPUMA AUTO EXTINGUÍVEL NA SAÍDA DOS CABOS DA CARCAÇA. ROTOR DE GAIOLA, TOTALMENTE FECHADO COM VENTILAÇÃO EXTERNA, ISOLAMENTO F (155ºC), DIMENSÕES DE EIXO DE FIXAÇÃO – NBR 5432, MANCAIS: ROLAMENTOS DE ESFERAS, CATEGORIA N – NBR 7094, TENSÃO: 220/380/440 VOLTS, FREQUÊNCIA: 60HZ, ROTAÇÃO: 3.500 RPM, PADRONIZAÇÃO DE POTÊNCIA X CARCAÇA: NBR 8441, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA CONSTRUTIVA B3D ALTERÁVEL PARA B3E OU B3T, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,5 CV, PÓLOS: 02, FATOR DE SERVIÇO: 1.15, RENDIMENTO A PLENA CARGA MINIMO: 90%, MONTADO SOBRE BASE DE AÇO ESTRUTURAL, VIGA “U”. REFERÊNCIA MARCA FAMAC, THEBE, SCHNEIDER OU OUTRA DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	2
	
	
	

	4
	BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO BACK-PULL-OUT
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA COM ACIONAMENTO POR SISTEMA SOLAR COM FORMA CONSTRUTIVA MONOBLOCO HORIZONTAL EM FERRO FUNDIDO COM VAZÃO MINIMA EM 40 HZ DE 4 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA MINIMA DE 18 MCA 
CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE INVERSOR E PLACA SOLAR PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, TEMPERATURA AMBIENTE, VAZÃO MINIMA EM 40 HZ DE 4 M³/H E PRESSÃO MINIMA DE 18 MCA, COMPOSTO POR BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO DE EIXO HORIZONTAL, SUCÇÃO SIMPLES HORIZONTAL E RECALQUE VERTICAL, BOCAIS FLANGEADOS, BACK-PUL OUT (PERMITE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARO PELA PARTE TRASEIRA, SEM DESCONECTAR A TUBULAÇÃO), CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, ROTOR EM NORYL OU LATÃO, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO, ACOPLADA À MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, PROTEÇÃO IP21, VEDAÇÃO DOS MANCAIS COM V’RING, TENSÃO: 220 VOLTS, FREQUÊNCIA: 60HZ, ROTAÇÃO: 3.600 RPM, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ALUMINIO, POTÊNCIA MÁXIMA: 3 CV, PÓLOS: 02.
- QUADRO MONTADO COM SISTEMA PARA ACIONAMENTO SOLAR COM CONTROLADOR/INVERSOR SOLAR PARA POTÊNCIA DE 3 CV, COM FORNECIMENTO DE PLACAS SOLARES, CABOS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MONTAGEM DO SISTEMA.
	Unidade
	1
	
	
	

	5
	BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO BACK-PULL-OUT. CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO HORIZONTAL EM FERRO FUNDIDO COM VAZÃO DE 15 M³/H - FORNECIMENTO CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, TEMPERATURA AMBIENTE, VAZÃO 12 M³/H E PRESSÃO 32 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO NO PONTO DE OPERAÇÃO DE 42%, COMPOSTO POR BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO DE EIXO HORIZONTAL, SUCÇÃO SIMPLES HORIZONTAL E RECALQUE VERTICAL, BOCAIS FLANGEADOS, BACK-PUL OUT (PERMITE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARO PELA PARTE TRASEIRA, SEM DESCONECTAR A TUBULAÇÃO), CARCAÇA E ROTOR EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO, ACOPLADA À MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO MÍNIMO IR3, PROTEÇÃO IP55, VEDAÇÃO DOS MANCAIS COM V’RING, DRENO AUTOMÁTICO, ESPUMA AUTO EXTINGUÍVEL NA SAÍDA DOS CABOS DA CARCAÇA. ROTOR DE GAIOLA, TOTALMENTE FECHADO COM VENTILAÇÃO EXTERNA, ISOLAMENTO F (155ºC), DIMENSÕES DE EIXO DE FIXAÇÃO – NBR 5432, MANCAIS: ROLAMENTOS DE ESFERAS, CATEGORIA N – NBR 7094, TENSÃO: 220/380/440 VOLTS, FREQUÊNCIA: 60HZ, ROTAÇÃO: 3.500 RPM, PADRONIZAÇÃO DE POTÊNCIA X CARCAÇA: NBR 8441, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA CONSTRUTIVA B3D ALTERÁVEL PARA B3E OU B3T, POTÊNCIA MÁXIMA: 5 CV, PÓLOS: 02, FATOR DE SERVIÇO: 1.15, RENDIMENTO A PLENA CARGA: 90%, MONTADO SOBRE BASE DE AÇO ESTRUTURAL, VIGA “U”.
	Unidade
	2
	
	
	

	6
	BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO BACK-PULL-OUT. CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO HORIZONTAL EM FERRO FUNDIDO COM VAZÃO DE 25 M³/H - FORNECIMENTO CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, TEMPERATURA AMBIENTE, VAZÃO 25 M³/H E PRESSÃO 45 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO NO PONTO DE OPERAÇÃO DE 52%, COMPOSTO POR BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO DE EIXO HORIZONTAL, SUCÇÃO SIMPLES HORIZONTAL E RECALQUE VERTICAL, BOCAIS FLANGEADOS, BACK-PUL OUT (PERMITE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARO PELA PARTE TRASEIRA, SEM DESCONECTAR A TUBULAÇÃO), CARCAÇA E ROTOR EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO, ACOPLADA À MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO MÍNIMO IR3, PROTEÇÃO IP55, VEDAÇÃO DOS MANCAIS COM V’RING, DRENO AUTOMÁTICO, ESPUMA AUTO EXTINGUÍVEL NA SAÍDA DOS CABOS DA CARCAÇA. ROTOR DE GAIOLA, TOTALMENTE FECHADO COM VENTILAÇÃO EXTERNA, ISOLAMENTO F (155ºC), DIMENSÕES DE EIXO DE FIXAÇÃO – NBR 5432, MANCAIS: ROLAMENTOS DE ESFERAS, CATEGORIA N – NBR 7094, TENSÃO: 220/380/440 VOLTS, FREQUÊNCIA: 60HZ, ROTAÇÃO: 3.500 RPM, PADRONIZAÇÃO DE POTÊNCIA X CARCAÇA: NBR 8441, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA CONSTRUTIVA B3D ALTERÁVEL PARA B3E OU B3T, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,5 CV, PÓLOS: 02, FATOR DE SERVIÇO: 1.15, RENDIMENTO A PLENA CARGA: 90%, MONTADO SOBRE BASE DE AÇO ESTRUTURAL, VIGA “U”. REFERÊNCIA MOTOBOMBA SCHENEIDER MODELO MAS-22R-1.1/4" OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	2
	
	
	

	7
	BOMBA DOSADORA 3 L/H EX1 0310 10 BAR

TENSÃO NOMINAL: 220V ou 110V; INJEÇÕES/MINUTO: 100; VAZÃO MÁXIMA: 3 L / hora.
VAZÃO MÍNIMA: 90 mL / hora; PRESSÃO DE TRABALHO: 100 (m.c.a.) – 10 bar
CONTROLE ANALÓGICO DE PRECISÃO; PROTEÇÃO IP65; DUPLA ESCALA DE AJUSTE POR POTENCIÔMETROS; VÁLVULAS LABIAIS (DUPLA ESFERAS); CABEÇOTE EM PP POLIPROPILENO
VÁLVULA DE PURGA (ESCORVA); CABEÇOTE EM PP POLIPROPILENO; VÁLVULA DE PURGA (ESCORVA)

ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO:
05 METROS DE MANGUEIRA Ø1/4" PEBD (POLIETILENO NATURAL);
 KIT VÁLVULA DE INJEÇÃO
KIT FILTRO PARA SUCÇÃO DO PRODUTO; FUSÍVEL SOBRESSALENTE;
 MANUAL TÉCNICO DE INSTRUÇÕES; 
PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO

MODELO DE REFERENCIA EQUIPAMENTO EX1 0310 10BAR DA MARCA EXATTA
	Unidade
	5
	
	
	

	8
	BOMBA DOSADORA 5 L/H

TENSÃO NOMINAL: 220V ou 110V; INJEÇÕES/MINUTO: 100; VAZÃO MÁXIMA: 5 L / hora.
VAZÃO MÍNIMA: 150 mL / hora; PRESSÃO DE TRABALHO: 70 (m.c.a.) – 7 bar
CONTROLE ANALÓGICO DE PRECISÃO; PROTEÇÃO IP65; DUPLA ESCALA DE AJUSTE POR POTENCIÔMETROS; VÁLVULAS LABIAIS (DUPLA ESFERAS); CABEÇOTE EM PP POLIPROPILENO
VÁLVULA DE PURGA (ESCORVA); CABEÇOTE EM PP POLIPROPILENO; VÁLVULA DE PURGA (ESCORVA)

ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO:
05 METROS DE MANGUEIRA Ø1/4" PEBD (POLIETILENO NATURAL); 
KIT VÁLVULA DE INJEÇÃO
KIT FILTRO PARA SUCÇÃO DO PRODUTO; FUSÍVEL SOBRESSALENTE; 
MANUAL TÉCNICO DE INSTRUÇÕES; PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO

MODELO DE REFERENCIA EQUIPAMENTO EX1 0507 7BAR DA MARCA EXATTA
	Unidade
	5
	
	
	

	9
	BOMBA DOSADORA 50 L/H 
TENSÃO NOMINAL: 220V ou 110V; INJEÇÕES/MINUTO: 140; VAZÃO MÁXIMA: 50 L / hora.
VAZÃO MÍNIMA: 1,5 L / hora; PRESSÃO DE TRABALHO: 10 (m.c.a.) – 1 bar; CONTROLE ANALOGICO DE PRECISÃO; PROTEÇÃO IP65; DUPLA ESCALA DE AJUSTE POR POTENCIÔMETROS; VÁLVULAS LABIAIS (DUPLA ESFERAS); CABEÇOTE EM PP POLIPROPILENO; VÁLVULA DE PURGA (ESCORVA)
CABEÇOTE EM PP POLIPROPILENO; VÁLVULA DE PURGA (ESCORVA)
ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO:
04 METROS DE MANGUEIRA Ø1/4" PEBD (POLIETILENO NATURAL); 
KIT VÁLVULA DE INJEÇÃO COM ADAPTADOR 3/8" X 1/2"; 
KIT FILTRO PARA SUCÇÃO DO PRODUTO; FUSÍVEL SOBRESSALENTE
MANUAL TÉCNICO DE INSTRUÇÕES; PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO
MODELO DE REFERENCIA EQUIPAMENTO EX2 5001 1BAR DA MARCA EXATTA
	Unidade
	5
	
	
	

	10
	BOMBA DOSADORA 1 L/H

TENSÃO NOMINAL: 220V OU 110V; INJEÇÕES/MINUTO: 100; VAZÃO MÁXIMA: 1 L / HORA.
VAZÃO MÍNIMA: 30 ML / HORA; PRESSÃO DE TRABALHO: 140 (M.C.A.) – 14 BAR
CONTROLE ANALÓGICO DE PRECISÃO; PROTEÇÃO IP65; DUPLA ESCALA DE AJUSTE POR POTENCIÔMETROS; VÁLVULAS LABIAIS (DUPLA ESFERAS); CABEÇOTE EM PP POLIPROPILENO
VÁLVULA DE PURGA (ESCORVA); CABEÇOTE EM PP POLIPROPILENO; VÁLVULA DE PURGA (ESCORVA)

ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO:
05 METROS DE MANGUEIRA Ø1/4" PEBD (POLIETILENO NATURAL); 
KIT VÁLVULA DE INJEÇÃO
KIT FILTRO PARA SUCÇÃO DO PRODUTO; 
FUSÍVEL SOBRESSALENTE; MANUAL TÉCNICO DE INSTRUÇÕES;
PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO

MODELO DE REFERENCIA EQUIPAMENTO EX1 0114 14BAR DA MARCA EXATTA                                                                                                                                                        
	Unidade
	5
	
	
	

	11
	Bomba Dosadora Diafragma de Alta Vazão 
Vazão: de 6,6 a 600 l/h
Máxima pressão: ate 16 bar (232 psi)
Motor:  0.18 kW – 3 ph (IP55);  0.25 kW – 1 ph (IP55); o 0.37 kW – 3 ph ou 1 ph (IP55);  0.55 kW – 1 ph (IP55)
Numero de Strokes: 70 – 94 – 140 strokes/minute; Curso de Stroke: 2 – 4 – 6 mm; Diâmetro diafragma: de 64 a 165 mm
Cabeçote: SS 316 L,  PP,  PVC,  PVDF
Max. temperatura de dosagem: o SS 316 L 40˚ C, PP 40˚ C, PVC 40˚ C, PVDF 40˚ C
Faixa de temperatura de operação:  5 ÷ 40˚ C
	Unidade
	2
	
	
	

	12
	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA:
Bomba dosadora com pressão máxima de trabalho 16 bar (Classe A), para tratamento de água potável, com tensão nominal de 220V, ponto de trabalho vazão de 10 l/hora em uma altura manométrica de 100 (m.c.a.) - 10 bar. Com controle analógico de precisão, proteção IP65, dupla escala de ajuste por potenciômetros, válvulas de sucção e envio com esferas de cerâmica, conexões de entrada e saída de 1/2". Válvula de purga incorporada ao cabeçote. Cabeçote, filtro de fudo e válvula de injeção em PVDF, caixa em PP reforçado com fibra de vidro, diafragma em PTFE, entrada de controle digital, kit de instalação composto de filtro e válvulas de injeção, mangueira de sucção em PVC, mangueira de injeção em PE e base de fixação.
	Unidade
	10
	
	
	

	13
	BOMBA DOSADORA 30 LITROS/HORA
Vazão Máxima: 30 L/h
Pressão de Trabalho: Até 2 bar, adequado para sistemas com baixa pressão.
Controle Analógico de Precisão
Proteção IP65.
Cabeçote em PP Polipropileno
Válvula de Purga (Escorva).
Dupla Escala de Ajuste por Potenciômetros.
Acompanha Kit Completo de Instalação:
04 metros de mangueira Ø1/2" PEBD (polietileno natural).
Kit válvula de injeção com adaptador 3/8” x 1/2”.
Kit filtro para sucção do produto.
Fusível sobressalente para maior segurança.
Manual técnico detalhado para fácil instalação e operação.
Parafusos e buchas de fixação para montagem rápida.

MODELO DE REFERENCIA EQUIPAMENTO EX2 AV 3002 2BAR DA MARCA EXATTA
	Unidade
	1
	
	
	

	14
	BOMBA DOSADORA (400 LITROS / 4 BAR).
Tensão Nominal: 220 ou 380 volts
Injeções por Minuto: 170
Volume Máximo de Injeção: 39,0 ml/injeção
Vazão Máxima: 400 litros/hora
Vazão Mínima: 19,4 litros/hora
Pressão de Trabalho: 4 bar (40 m.c.a.)
Controle por Inversor de Frequência
Motor Trifásico ou Monofásico (220V – 60Hz)
Material Construtivo em Alumínio
Controle Manual de Vazão: Permite ajustes entre 0% e 100%
Proteção IP55
Fusível de Proteção no Motor
Mecanismo de Retorno por Mola
Display LCD: Facilita a visualização, mesmo em locais com baixa iluminação.
Válvulas de Esfera em PTFE
Cabeçote em PP Polipropileno.
Válvula de Escorva com Dreno: Integrada ao cabeçote

MODELO DE REFERENCIA EQUIPAMENTO EX3 400L 4BAR DA MARCA EXATTA
	Unidade
	2
	
	
	

	15
	BOMBA DOSADORA MOTORIZADA 180 L/H 4BAR
Tensão Nominal: 220 ou 380 volts
Injeções por Minuto: 170
Volume Máximo de Injeção: 14,5 ml/injeção
Vazão Máxima: 180 litros/hora
Vazão Mínima: 2,6 litros/hora
Pressão de Trabalho: 4 bar (40 m.c.a.)
Controle por Inversor de Frequência
Motor Trifásico ou Monofásico (220V – 60Hz)
Material Construtivo em Alumínio
Controle Manual de Vazão: Ajuste de 0 a 100%
Proteção IP55.
Fusível de Proteção no Motor
Mecanismo de Retorno por Mola
Display LCD: Visualização clara, inclusive em ambientes com pouca luz.
Válvulas de Esfera em PTFE
Cabeçote em PP Polipropileno
Válvula de Escorva com Dreno: Integrada ao cabeçote
MODELO DE REFERENCIA EQUIPAMENTO EX3  180L 4BAR DA MARCA EXATTA
                                                                                                                                  
	Unidade
	3
	
	
	

	16
	BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA para dosagem de produto químico utilizado no tratamento de água (Policloreto de alumínio – PAC) com as seguintes especificações:
-Vazão de 6 ml/h a 60 l/h (0,1 a 1000ml/min);
-7 bar de contrapressão mínima (RMS) com controle de vazão 5000:1 com precisão de ± 2% e repetibilidade ± 0,5% do valor dosado;
-Possibilidade de dosar produtos com viscosidade de até 200.000 mPas;
-Monitor de no mínimo 3,0”, com informações de funcionamento da bomba;
-Monitor com idioma em língua portuguesa (Brasil);
-Sensor de ruptura de vazamento para uma eventual falha;
-Fluxo exato, linear e repetitivo;
-Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle;
-Mangueira / mangote compatível com o produto a ser dosado;
-Entrada analógica de 4-20 mA;
-Controle manual ou remoto de velocidade, parada e sentido de rotação.
-Sistema de recuperação de fluidos por meio da inversão do sentido de rotação da bomba;
-Mudança rápida dos conectores hidráulicos e sem necessidade de ferramentas;
-Monitoração do nível do tanque através da bomba;
-Função auto–restart, da qual a bomba retorna à operação normal quando da queda de energia;
-Função de Bloqueio do teclado para segurança do processo e segurança dos parâmetros da bomba;
-Calibração simples e intuitiva; - Proteção IP66 / NEMA 4X; -Invólucro à prova d'água / poeira;
-Nível de humidade de funcionamento entre 5% a 95%; -Temperatura de funcionamento entre 0°C a 45°C;- Nível de Ruído menor que 70dB (A) a 1m; -Alimentação monofásica 110/220V (Bivolt), 60 Hz; - Rolamentos do rotor em aço inoxidável; - Conectores em polipropileno; - Possibilidade de troca da mangueira sem a substituição total do cabeçote; - O fornecedor deverá apresentar carta de Distribuição Autorizada do equipamento no Brasil, emitida pelo fabricante; - Possuir Assistência Técnica no Brasil, que possa disponibilizar técnicos devidamente treinados e com certificação emitida pelo fabricante do equipamento, para executar reparos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, quando for solicitado;
- Será necessário suporte técnico para instalação e start'up do equipamento; O equipamento deverá ser garantido por um período mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. O equipamento deve apresentar manual de instruções em português.
	Unidade
	2
	
	
	

	17
	BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA para dosagem de produtos químicos utilizados no tratamento de água (Hipoclorito de Sódio, Ácido Fluossilícico, Poli-fosfato de Sódio) com as seguintes especificações: 
- Vazão de 6 ml/h a 30 l/h (0,1 a 500ml/min); 
- 4 bar de contrapressão mínima (RMS) com controle de vazão mínimo 3000:1 com precisão de ± 2% e repetibilidade ± 0,5% do valor dosado; 
- Possibilidade de dosar produtos com viscosidade de até 200.000 mPas; 
- Monitor de no mínimo 3,0”, com informações de funcionamento da bomba; 
- Monitor com idioma em língua portuguesa (Brasil); 
- Sensor de ruptura de vazamento para uma eventual falha; 
- Fluxo exato, linear e repetitivo; 
- Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle; 
- Mangueira / mangote compatível com o produto a ser dosado; 
- Entrada analógica de 4-20 mA; 
- Controle manual ou remoto de velocidade, parada e sentido de rotação. 
- Sistema de recuperação de fluidos por meio da inversão do sentido de rotação da bomba; 
- Mudança rápida dos conectores hidráulicos e sem necessidade de ferramentas; 
- Monitoração do nível do tanque através da bomba; 
- Função auto–restart, da qual a bomba retorna à operação normal quando da queda de energia; 
- Função de Bloqueio do teclado para segurança do processo e segurança dos parâmetros da bomba; 
- Calibração simples e intuitiva; 
- Proteção IP66 / NEMA 4X; 
- Invólucro à prova d'água / poeira; 
- Nível de humidade de funcionamento entre 5% a 95%; 
- Temperatura de funcionamento entre 0°C a 45°C; 
- Nível de Ruído menor que 70dB (A) a 1m; 
- Alimentação monofásica 110/220V (Bivolt), 60 Hz; 
- Rolamentos do rotor em aço inoxidável; 
- Conectores em polipropileno; 
- Possibilidade de troca da mangueira sem a substituição total do cabeçote; 
- O fornecedor deverá apresentar carta de Distribuição Autorizada do equipamento no Brasil, emitida pelo fabricante; 
- Possuir Assistência Técnica no Brasil, que possa disponibilizar técnicos devidamente treinados e com certificação emitida pelo fabricante do equipamento, para executar reparos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, quando for solicitado; 
- O equipamento deverá ser garantido por um período mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. O equipamento deve apresentar manual de instruções em português. 
	Unidade
	21
	
	
	

	18
	BOMBA PERIFÉRICA COM VAZÃO DE 1800 L/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 22 MCA; POTÊNCIA DO MOTOR: 1/2 CV; TENSÃO NOMINAL DE 220V, ENTRADA / SAÍDA: 1''; ALTURA DE SUCÇÃO MÁXIMA: 8 MCA.
	Unidade
	2
	
	
	

	19
	BOMBA PERISTÁLTICA DE TRANSFERÊNCIA:  Compatível com os fluidos a serem transferidos: Ácido Fluossilicico e Hipoclorito de sódio. Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Controle manual de velocidade (5000:1) precisão de ± 1%, com repetibilidade de ± 0,5%. Display colorido de 3,5’’ em língua portuguesa. Vazão precisa, linear (praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função auto-restart. Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a base de PFPE fabricada em Santoprene, garantia de uma perfeita compatibilidade química com o fluído a ser bombeado. Alimentação 110/220V Bivolt. Proteção IP66. Garantia de 3 anos
	Unidade
	18
	
	
	

	20
	BOMBA PERISTÁLTICA PARA DOSAGEM DE GEOCÁLCIO, com as seguintes características:
Vazão: 50 L/h; Possibilita dosagens com precisão mínima de 99,0 %; Permite o funcionamento a seco; Conexões de sucção e recalque das bombas deverão do tipo espigão em polipropileno; Opera com a mangueira 100% do tempo imersa em lubrificante; Superfície externa das mangueiras uniforme com tolerância máxima de 0,20 mm; Mangueira com quatro camadas de nylon, e diâmetro interno 10mm; Fixação do mangote deverá ser através de abraçadeiras parafusáveis, com alta tolerância radial e axial; Rotor em Ferro Fundido ASTM A48 Classe 25 com mancais independentes, com conjuntos de rolamentos lubrificados, suportados por uma caixa e selados com selo dinâmico de BunaN; Rotor conectado ao redutor através de eixo estriado para distribuição de carga axial e radial; Acoplamento direto entre motor e bomba; Rotação da bomba: 18 rpm na sua vazão máxima; Frequência: 60 Hz; Pintura em Epóxi com revestimento anti corrosão. Deve ser compatível com as condições operacionais previstas, devendo apresentar ainda as seguintes características construtivas: Carcaça da bomba: Alumínio fundido sob pressão (cor RAL 3011); Tampa: Copoliéster; Braços: AISI 316; Suporte da bomba: Aço galvanizado; rendedores: AISI 316; Braçadeiras de mangueira: AISI 316; Selagem dinâmica: NBR; Janela da tampa: PMMA; Selagem da tampa: EPDM; Bucha de selagem da conexão da Mangueira: EPDM. Devido ao grande range de variação de dosagem, deverá ser fornecida ventilação forçada para o conjunto moto redutor, juntamente com o inversor de frequência. O fabricante deverá informar a capacidade de bombeamento mínimo de cada modelo de bomba a ser fornecido, e confirmar que os equipamentos, devido a abrasividade do fluído a ser bombeado, não apresentará refluxo a uma pressão de 8bar. A seleção do material da mangueira será de responsabilidade do fabricante, devendo ser considerado aspectos relacionados a compatibilidade química com o fluído a ser bombeado, bem como a vida útil prevista para este componente. O fornecedor deverá apresentar carta de Distribuição Autorizada do equipamento no Brasil, emitida pelo fabricante. O fornecedor deverá possuir Assistência Técnica no Brasil, que possa disponibilizar técnicos devidamente treinados e com certificação emitida pelo fabricante do equipamento, para executar reparos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, quando for solicitado. Será necessário suporte técnico para instalação e start'up do equipamento. O equipamento deverá ser garantido por um período mínimo de 24 meses contra defeitos de fabricação. O equipamento deve apresentar manual de instruções em português. O fornecedor deverá colocar um engenheiro á disposição após comunicado formal para supervisionar a partida dos equipamentos, ficando por conta do fornecedor as despesas de viagens e estadias.
	Unidade
	3
	
	
	

	21
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA- 4" - MONOFÁSICO 220 Volts- Vazão mínima 2,0 m³/h , potência máxima de 2,0 CV, Altura manométrica 100 m.c.a para poço artesiano de capatação de água subterrânea, frequencia 60Hz, 2 polos e lubrificação à água.
	Unidade
	4
	
	
	

	22
	BOMBA SUBMERSÍVEL TRITURADORA PARA ESGOTO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
- POTÊNCIA: 1 CV;
- TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V MONOFÁSICO;
- FREQUENCIA: 60 HZ;
- ROTAÇÃO NOMINAL: 3500RPM;
- VAZÃO MÁXIMA DE 12,2 M³/H PARA 2 MCA;
- VAZÃO MÍNIMA DE 2,1 M³/H PARA 16 MCA;
- ROTOR SEMIABERTO, MATERIAL GG20;
- RECALQUE: 2 POLEGADAS BSP
-COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 5M

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: FAMAC JAC-NG 400
	Unidade
	3
	
	
	

	23
	CABEÇOTE RENU QDOS 20 SEBS LUBRIFICANTE PFPE 4 BAR, com as seguintes características: 
 - Fluido: Hipoclorito de Sódio, Ácido Fluossilícico, Poli-fosfato de Sódio;
 - Cabeçote ReNu Qdos 20, com mangueira SEBS (Estireno Etileno Butileno Estireno) e lubrificante em PFPE (Perfluoro alquil eter); Pressão máxima de 4 bar e temperatura ambiente máxima de 40 °C;
 - Mangueira certificada pela FDA CFR 177.2600 e NSF 51; Lubrificante com certificado NSF H1. Lubrificante PFPE atende a FDA 21 CFR
	Unidade
	1
	
	
	

	24
	CABEÇOTE RENU QDOS 30 Santoprene LUBRIFICANTE PFPE 4 BAR (60 PSI), com as seguintes características:
- Cabeçote ReNu Qdos30,com mangueira Santoprene e lubrificante em PFPE (Perfluoroalquil eter); Pressão máxima de 4 bar e temperatura ambiente máxima de 40 °C;
-Mangueira certificada pela FDA CFR 177.2600 e NSF 51; Lubrificante com certificado NSF H1. Lubrificante PFPE atende a FDA 21 CFR.
	Unidade
	4
	
	
	

	25
	CABEÇOTE RENU QDOS 30 SANTOPRENE LUBRIFICANTE PFPE 7 BAR, com as seguintes características: 
- Cabeçote ReNu Qdos 30, com mangueira Santoprene e lubrificante em PFPE (Perfluoro alquil eter). Pressão máxima de 7 bar e temperatura de 40°C. Mangueira certificada pela FDA CFR 177.2600 e NSF 51. Lubrificante com certificado NSF H1. Lubrificante PFPE atende a FDA 21 CFR.
	Unidade
	4
	
	
	

	26
	CABEÇOTE RENU QDOS 30 SEBS LUBRIFICANTE PFPE 4 BAR (60 PSI), com as seguintes características:
- Fluido: Hipoclorito de Sódio, Ácido Fluossilícico, Poli-fosfato de Sódio;
- Cabeçote ReNu Qdos30,com mangueira SEBS (Estireno Etileno Butileno Estireno e lubrificante em PFPE (Perfluoroalquil eter); Pressão máxima de 4 bar e temperatura ambiente máxima de 40 °C;
-Mangueira certificada pela FDA CFR 177.2600 e NSF 51; Lubrificante com certificado NSF H1. Lubrificante PFPE atende a FDA 21 CFR.
	Unidade
	10
	
	
	

	27
	CABEÇOTE RENU QDOS 60 Sanoprene LUBRIFICANTE PFPE 5 BAR, com as seguintes características: 
 - Fluido: Policloreto de alumínio;
 - Cabeçote ReNu Qdos 60, com mangueira Santoprene e lubrificante em PFPE (Perfluoro alquil eter); Pressão máxima de 5 bar e temperatura ambiente máxima de 40 °C;
 - Mangueira certificada pela FDA CFR 177.2600 e NSF 51; Lubrificante com certificado NSF H1. Lubrificante PFPE atende a FDA 21 CFR.
	Unidade
	4
	
	
	

	28
	CABEÇOTE RENU QDOS 60 SEBS LUBRIFICANTE PFPE 5 BAR, com as seguintes características: 
 - Fluido: Policloreto de alumínio;
 - Cabeçote ReNu Qdos 60, com mangueira SEBS (Estireno Etileno Butileno Estireno) e lubrificante em PFPE (Perfluoro alquil eter); Pressão máxima de 5 bar e temperatura ambiente máxima de 40 °C;
 - Mangueira certificada pela FDA CFR 177.2600 e NSF 51; Lubrificante com certificado NSF H1. Lubrificante PFPE atende a FDA 21 CFR.
	Unidade
	9
	
	
	

	29
	CONJUNTO MOTOBOMBA 1/2CV, MONOFÁSICO 127/220V; 60HZ; IP-21; CARCAÇA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO; ROTOR: 110mm; VAZÃO MÁXIMA: 8.300 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 20mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA DANCOR MODELO CAM W4 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	4
	
	
	

	30
	CONJUNTO MOTOBOMBA 10CV, TRIFÁSICO 220/380/440V; 60HZ; MOTOR WEG; IP-55; ROTAÇÃO: 3.500  RPM; 2 POLOS; CARCAÇA DO MOTOR 132S; ROTOR BRONZE: 174mm; VAZÃO MÍNIMA: 10000 L/H, VAZÃO MÁXIMA: 36000 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA/MÁXIMA: 48mca/58mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA KSB MEGABLOC 050-032-160 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	2
	
	
	

	31
	CONJUNTO MOTOBOMBA 12,5CV, TRIFÁSICO 220/380/440V; 60HZ; MOTOR WEG; IP-55; ROTAÇÃO: 3.500  RPM; 2 POLOS; CARCAÇA DO MOTOR 132S; ROTOR BRONZE: 204mm; VAZÃO MÍNIMA: 17000 L/H, VAZÃO MÁXIMA: 30000 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA/MÁXIMA: 62mca/78mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA KSB MEGABLOC 050-032-200.1 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	1
	
	
	

	32
	CONJUNTO MOTOBOMBA 1CV, BIFÁSICO 127/220V; 60HZ; MOTOR WEG; IP-55; ROTAÇÃO: 3.500  RPM; 2 POLOS; ROTOR: 104; VAZÃO MÍNIMA: 8000 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA: 14mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA DANCOR MODELO CAMW16 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	2
	
	
	

	33
	CONJUNTO MOTOBOMBA 1CV, MONOFASICO 110/127/220/254V; 60HZ; MOTOR WEG; IP-55; ROTAÇÃO: 3.500  RPM; 2 POLOS; CORPO DO BOMBEADOR: FERRO FUNDIDO (GG-15), EIXO INOX, ROTOR DE BRONZE, VAZÃO MÍNIMA: 2900 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA/MÁXIMA: 15mca/35mca. SUCÇÃO (ENTRADA): 1 POL. (BSP), RECALQUE (SAÍDA): 1 POL. (BSP). REFERÊNCIA MOTOBOMBA SCHINEIDER ME-BR 1210 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	3
	
	
	

	34
	CONJUNTO MOTOBOMBA 1CV, MONOFÁSICO 127/220V; 60HZ; IP-21; CARCAÇA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO; ROTOR: 136mm; VAZÃO: 9.300 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 34mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA DANCOR MODELO CAM W6 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	3
	
	
	

	35
	CONJUNTO MOTOBOMBA 2CV, MONOFÁSICO 127/220V; 60HZ; IP-21; ROTOR: 156mm; VAZÃO MÍNIMA/MÁXIMA: 600/8200 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA/MÁXIMA: 12mca / 46mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA DANCOR MODELO CAM W6 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	1
	
	
	

	36
	CONJUNTO MOTOBOMBA 4CV, MONOFÁSICO 127/220V; 60HZ; MOTOR WEG; IP-55; ROTAÇÃO: 3.500  RPM; 2 POLOS; CORPO DO BOMBEADOR: FERRO FUNDIDO, EIXO INOX, ROTOR DE BRONZE, VAZÃO MÍNIMA: 12.3 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA: 40mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA SCHINEIDER ME-BR 2240 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	2
	
	
	

	37
	CONJUNTO MOTOBOMBA 4CV, TRIFÁSICO 220/380/440V; 60HZ; MOTOR WEG; IP-55; ROTAÇÃO: 3.500  RPM; 2 POLOS; CORPO DO BOMBEADOR: FERRO FUNDIDO, EIXO INOX, ROTOR DE BRONZE, VAZÃO MÍNIMA: 12.3 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA: 40mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA SCHINEIDER ME-BR 2240 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	5
	
	
	

	38
	CONJUNTO MOTOBOMBA 5CV, TRIFÁSICO 220/380/440V; 60HZ; MOTOR WEG; IP-55; ROTAÇÃO: 3.500  RPM; 2 POLOS; ROTOR 135mm; VAZÃO: 21000 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA: 17mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA DANCOR MODELO 614 TJM OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	1
	
	
	

	39
	CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV, TRIFÁSICO 220/380/440V; 60HZ; MOTOR WEG; IP-55; ROTAÇÃO: 3.500  RPM; 2 POLOS; CARCAÇA DO MOTOR 132S; ROTORBRONZE: 150mm; VAZÃO MÍNIMA: 7 L/S; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA: 35mca. REFERÊNCIA MOTOBOMBA KSB MEGABLOC 050-032-160 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	1
	
	
	

	40
	CONJUNTO MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE A GASOLINA, EQUIPADA COM MOTOR DE 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REFRIGERADO A AR, COM ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 20 METROS, VAZÃO MÁXIMA DE 12 M³/H E PESO BRUTO APROXIMADO DE 13 KG. REFERÊNCIA MARCA TEKNA OU OUTRA DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS.
	Unidade
	2
	
	
	

	41
	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO HORIZONTAL EM FERRO FUNDIDO COM VAZÃO DE 10 M³/H - FORNECIMENTO CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, TEMPERATURA AMBIENTE, VAZÃO 10 M³/H E PRESSÃO 33 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO NO PONTO DE OPERAÇÃO DE 45%, COMPOSTO POR BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO DE EIXO HORIZONTAL, SUCÇÃO SIMPLES HORIZONTAL E RECALQUE VERTICAL, BOCAIS FLANGEADOS, BACK-PUL OUT (PERMITE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARO PELA PARTE TRASEIRA, SEM DESCONECTAR A TUBULAÇÃO), CARCAÇA E ROTOR EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO, ACOPLADA À MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO MÍNIMO IR3, PROTEÇÃO IP55, VEDAÇÃO DOS MANCAIS COM V’RING, DRENO AUTOMÁTICO, ESPUMA AUTO EXTINGUÍVEL NA SAÍDA DOS CABOS DA CARCAÇA. ROTOR DE GAIOLA, TOTALMENTE FECHADO COM VENTILAÇÃO EXTERNA, ISOLAMENTO F (155ºC), DIMENSÕES DE EIXO DE FIXAÇÃO – NBR 5432, MANCAIS: ROLAMENTOS DE ESFERAS, CATEGORIA N – NBR 7094, TENSÃO: 220/380/440 VOLTS, FREQUÊNCIA: 60HZ, ROTAÇÃO: 3.500 RPM, PADRONIZAÇÃO DE POTÊNCIA X CARCAÇA: NBR 8441, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA CONSTRUTIVA B3D ALTERÁVEL PARA B3E OU B3T, POTÊNCIA MÁXIMA: 3 CV, PÓLOS: 02, FATOR DE SERVIÇO: 1.15, RENDIMENTO A PLENA CARGA MINIMO: 90%, MONTADO SOBRE BASE DE AÇO ESTRUTURAL, VIGA “U”. REFERÊNCIA MARCA FAMAC, THEBE, SCHNEIDER BC92T 1B OU OUTRA DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	 
	2
	
	
	

	42
	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL EM FERRO FUNDIDO COM VAZÃO DE 30 M³/H - FORNECIMENTO CONJUNTO MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, TEMPERATURA AMBIENTE, VAZÃO 30 M³/H E PRESSÃO 130 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO NO PONTO DE OPERAÇÃO DE 55%, COMPOSTO POR BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO DE EIXO HORIZONTAL, SUCÇÃO SIMPLES HORIZONTAL E RECALQUE VERTICAL, BOCAIS COM ROSCA BSP, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO E ROTOR EM BRONZE, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO, ACOPLADA À MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO MÍNIMO IR3, PROTEÇÃO IP55, VEDAÇÃO DOS MANCAIS COM V’RING, DRENO AUTOMÁTICO, ESPUMA AUTO EXTINGUÍVEL NA SAÍDA DOS CABOS DA CARCAÇA. ROTOR DE GAIOLA, TOTALMENTE FECHADO COM VENTILAÇÃO EXTERNA, CARCAÇA: 160L, ISOLAMENTO F (155ºC), DIMENSÕES DE EIXO DE FIXAÇÃO – NBR 5432, MANCAIS: ROLAMENTOS DE ESFERAS, CATEGORIA N – NBR 7094, TENSÃO: 220/380/440 VOLTS, FREQUÊNCIA: 60HZ, ROTAÇÃO: 3.500 RPM, PADRONIZAÇÃO DE POTÊNCIA X CARCAÇA: NBR 8441, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA CONSTRUTIVA B3D ALTERÁVEL PARA B3E OU B3T, POTÊNCIA MÁXIMA: 30 CV, PÓLOS: 02, FATOR DE SERVIÇO: 1.15, RENDIMENTO MINIMO A PLENA CARGA: 91,5%, MONTADO SOBRE BASE DE AÇO ESTRUTURAL, VIGA “U”. REFERÊNCIA MOTOBOMBA SCHNEIDER ME33250-B160 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DA REFERIDA BOMBA.
	Unidade
	2
	
	
	

	43
	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, horizontal, monobloco, monoestágio - execução corpo e rotor em ferro fundido, rotor balanceado estática e dinamicamente, vedação por selo mecânico, base metálica, concepção back-pull-out, conexões de sucção e recalque rosqueadas tipo BSP, com vazão de 15 m³/h para altura manométrica de 85 MCA, com rendimento mínimo de 39% e motor elétrico trifásico de alto rendimento, 15 CV, 3500RPM, 220/380/440V, 60HZ, Fator de Serviço 1,25, IP 55.
OBSERVAÇÕES:
- Deverá fazer parte do fornecimento de CADA conjunto motor-bomba um kit de sobressalentes composto de: um rotor com o diâmetro para atender ao ponto de trabalho, dois selos mecânicos e dois jogos de juntas;
- Deverá ser fornecido junto com o conjunto motor-bomba, dois manômetros (0 - 120 mca), preenchido com glicerina, tubo sifão e registro.
	Unidade
	3
	
	
	

	44
	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, horizontal, monobloco, monoestágio - execução corpo e rotor em ferro fundido, rotor balanceado estática e dinamicamente, vedação por selo mecânico, base metálica, concepção back-pull-out, conexões de sucção e recalque rosqueadas tipo BSP, com vazão de 20 m³/h para altura manométrica de 60 MCA, com rendimento mínimo de 48% e motor elétrico trifásico de alto rendimento, 12,5 CV, 3500RPM, 220/380/440V, 60HZ, Fator de Serviço 1,25, IP 55.
OBSERVAÇÕES:
- Deverá fazer parte do fornecimento de CADA conjunto motor-bomba um kit de sobressalentes composto de: um rotor com o diâmetro para atender ao ponto de trabalho, dois selos mecânicos e dois jogos de juntas;
- Deverá ser fornecido junto com o conjunto motor-bomba, dois manômetros (0 - 120 mca), preenchido com glicerina, tubo sifão e registro.
	Unidade
	3
	
	
	

	45
	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, horizontal, monobloco, monoestágio - execução corpo e rotor em ferro fundido, rotor balanceado estática e dinamicamente, vedação por selo mecânico, base metálica, concepção back-pull-out, conexões de sucção e recalque rosqueadas tipo BSP, com vazão de 28 m³/h para altura manométrica de 85 MCA, com rendimento mínimo de 47% e motor elétrico trifásico de alto rendimento, 20 CV, 3500RPM, 220/380/440V, 60HZ, Fator de Serviço 1,25, IP 55.
OBSERVAÇÕES:
- Deverá fazer parte do fornecimento de CADA conjunto motor-bomba um kit de sobressalentes composto de: um rotor com o diâmetro para atender ao ponto de trabalho, dois selos mecânicos e dois jogos de juntas;
- Deverá ser fornecido junto com o conjunto motor-bomba, dois manômetros (0 - 120 mca), preenchido com glicerina, tubo sifão e registro.
	Unidade
	3
	
	
	

	46
	CONJUNTO MOTOBOMBA DRAGA 4 POLEGADAS PARA SUCÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS EM CONJUNTO COM ÁGUA (30% SÓLIDO E 70% LÍQUIDO), VAZÃO DE 185 M/H, ALTURA MANOMETRICA DE 17 MCA, COM ROTOR ESPECIFICO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA, AREIA E CASCALHO, ACOPLADA ATRAVÉS DE LUVA ELÁSTICA A UM MOTOR DIESEL COM POTENCIA MÍNIMA DE 25 CV, PARTIDA ELÉTRICA, ACOMPANHADA DE 02 MANGOTES DE 4 POLEGADAS PARA SUCÇÃO E RECALQUE COM COMPRIMENTO DE 10M CADA, COM VÁLVULA DE SUCÇÃO E ESPIGÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER MONTADOS SOBRE UMA BASE METÁLICA TIPO "CARRETINHA COM RODAS".
	Unidade
	4
	
	
	

	47
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 3” para poço artesiano de 4", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 0,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ, 3.480RPM;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão máxima de 2 m³/h, com 50 MCA e bocal de 1,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	48
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 3” para poço artesiano de 4", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 2,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ, 3.480RPM;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão máxima de 2 m³/h, com 170 MCA e bocal de 1,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	49
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 4", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 1 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ, 3.480RPM;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 3,6 m³/h, com 102 MCA e vazão máxima de 0,6 m³/h com 102 MCA e bocal de 1,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	50
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 4", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 3 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ, 3.480RPM;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 2,0 m³/h, com 135 MCA e vazão máxima de 8,0 m³/h com 72 MCA e bocal de 1,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	51
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 4", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 3,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ, 3.480RPM;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 3,6 m³/h, com 153 MCA  e bocal de 1,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	52
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 4", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 4,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- Trifásico 220V;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 1,5 m³/h, com 253 MCA e vazão máxima de 6,5 m³/h com 100 MCA e bocal de 1,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	53
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 4", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 9 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- Trifásico 220 V;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 3,0 m³/h, com 163 MCA  e bocal de 1,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	54
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência máxima de 1,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.500RPM +- 500 RPM;
- bombeador com no mínimo 16 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 2,0 m³/h operando em 100 MCA
- bocal de saída de 1.1/4”
	Unidade
	3
	
	
	

	55
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência máxima de 3,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.500RPM +- 500 RPM;
- bombeador com no mínimo 16 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 5,5 m³/h operando em 100 MCA
- bocal de saída de 1.1/2”
	Unidade
	5
	
	
	

	56
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência máxima de 3,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- trifásico 220/240 V, 60 HZ 3.500RPM +- 500 RPM;
- bombeador com no mínimo 16 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 5,5 m³/h operando em 100 MCA
- bocal de saída de 1.1/2”
	Unidade
	10
	
	
	

	57
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência máxima de 5,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- trifásico 220/240 V, 60 HZ 3.500RPM +- 500 RPM;
- bombeador com no mínimo 16 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 7,5 m³/h operando em 115 MCA
- bocal de saída de 1.1/2”
	Unidade
	5
	
	
	

	58
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 2,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.450RPM;
- bombeador com no mínimo 8 rotores;
- camisa de sucção;
- buchas de desgaste;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 5 m³/h, com 54 MCA e vazão máxima de 12 m³/h com 20 MCA e bocal de 1.1/2”.

Acessórios: Camisa de Sucção compatível com o modelo fornecido.
	Unidade
	11
	
	
	

	59
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 2,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- trifásico 220V, 60 HZ, 3.450RPM;
- bombeador com no mínimo 8 rotores;
- camisa de sucção;
- buchas de desgaste;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 5 m³/h, com 54 MCA e vazão máxima de 12 m³/h com 20 MCA e bocal de 1.1/2”.

Acessórios: Camisa de Sucção compatível com o modelo fornecido.
	Unidade
	7
	
	
	

	60
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 3,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.480RPM;
- bombeador com no mínimo 16 rotores;
- camisa de sucção;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 2 m³/h, com 113 MCA e vazão máxima de 7 m³/h com 43 MCA e bocal de 1.1/2”.

Acessórios: Camisa de Sucção compatível com o modelo fornecido.
	Unidade
	10
	
	
	

	61
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 3,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 4”;
- trifásico 220V, 60 HZ 3.480RPM;
- bombeador com no mínimo 16 rotores;
- camisa de sucção;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 2 m³/h, com 113 MCA e vazão máxima de 7 m³/h com 43 MCA e bocal de 1.1/2”.

Acessórios: Camisa de Sucção compatível com o modelo fornecido.
	Unidade
	11
	
	
	

	62
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência máxima de 5,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.460RPM;
- bombeador com no mínimo 5 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 12 m³/h, com 65 MCA e vazão máxima de 22 m³/h com 33 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	3
	
	
	

	63
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência máxima de 5,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- trifásico 220V, 60 HZ 3.460RPM;
- bombeador com no mínimo 5 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 12 m³/h, com 65 MCA e vazão máxima de 22 m³/h com 33 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	5
	
	
	

	64
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 19,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- Trifásico 220V;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 12 m³/h, com 270 MCA e vazão máxima de 22 m³/h com 140 MCA e bocal de 2,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	65
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 3,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.520RPM;
- bombeador com no mínimo 6 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 83 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 36 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	4
	
	
	

	66
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 3,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- trifásico 220V, 60 HZ 3.520RPM;
- bombeador com no mínimo 6 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 83 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 36 MCA e bocal de 2”. 
	Unidade
	4
	
	
	

	67
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 4,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.460RPM;
- bombeador com no mínimo 9 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 125 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 54 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	12
	
	
	

	68
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 4,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- trifásico 220V, 60 HZ, 3.460RPM;
- bombeador com no mínimo 9 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 125 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 54 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	7
	
	
	

	69
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- Trifásico 220V;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 0,6 m³/h, com 200 MCA e vazão máxima de 1,5 m³/h com 140 MCA e bocal de 1,5”.
	Unidade
	2
	
	
	

	70
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- Trifásico 220V;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 0,6 m³/h, com 90 MCA e vazão máxima de 1,0 m³/h com 60 MCA e bocal de 1,5”.
	Unidade
	1
	
	
	

	71
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 5,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.490RPM;
- bombeador com no mínimo 11 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 153 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 66 MCA e bocal de 2”. 
	Unidade
	5
	
	
	

	72
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 5,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- trifásico 220V, 60 HZ, 3.490RPM;
- bombeador com no mínimo 11 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 153 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 66 MCA e bocal de 2”. 
	Unidade
	9
	
	
	

	73
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 5,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.470RPM;
- bombeador com no mínimo 7 rotores;
- buchas de desgaste;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 6 m³/h, com 106 MCA e vazão máxima de 14 m³/h com 52 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	4
	
	
	

	74
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 5,5 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- trifásico 220V, 60 HZ, 3.470RPM;
- bombeador com no mínimo 7 rotores;
- buchas de desgaste;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 6 m³/h, com 106 MCA e vazão máxima de 14 m³/h com 52 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	6
	
	
	

	75
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 6,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ 3.450RPM;
- bombeador com no mínimo 13 rotores;
- buchas de desgaste;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 180 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 78 MCA e bocal de 2”. 
	Unidade
	8
	
	
	

	76
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 6,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- trifásico 220V, 60 HZ, 3.450RPM;
- bombeador com no mínimo 13 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 180 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 78 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	5
	
	
	

	77
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 9,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- monofásico 220/240 V, 60 HZ, 3.480RPM;
- bombeador com no mínimo 18 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 250 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 109 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	12
	
	
	

	78
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 9,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- trifásico 220V, 60 HZ, 3.480RPM;
- bombeador com no mínimo 18 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 250 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 109 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	9
	
	
	

	79
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6” para poço artesiano de 6", com as seguintes descrições:
- motor com potência mínima de 9,0 HP;
- diâmetro da câmara de bombeamento: 6”;
- trifásico 220V, 60 HZ, 3.480RPM;
- bombeador com no mínimo 18 rotores;
- buchas de desgaste;
- refrigerada a água;
- proteção de cabos e eixo em aço inox, rotores radiais em aço inox, com a vazão mínima de 4 m³/h, com 250 MCA e vazão máxima de 9 m³/h com 109 MCA e bocal de 2”.
	Unidade
	6
	
	
	

	80
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE DRENAGEM PARA AGUA BRUTA, COM VAZÃO MÁXIMA DE 183,6 M³/HORA PARA AMT DE 2 MCA E VAZÃO MÍNIMA DE 12 M³/H PARA AMT DE 28 MCA, CONEXÃO DE DESCARGA Ø6” COM ROSCA BSP, PARA TUBULAÇÃO RÍGIDA, CARCAÇA ALUMÍNIO SILÍCIO, EIXO AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 NORMALIZADO, IMPULSOR TIPO ABERTO, EM AÇO CROMO, PODENDO BOMBEAR ATÉ 30 % DE SÓLIDOS EM EMULSÃO, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO EM CARBETO DE SILÍCIO, EM BANHO PLENO DE ÓLEO, GARANTINDO PERFEITA ESTANQUEIDADE, ACOPLADA À MOTOR ASSÍNCRONO, TRIFÁSICO DE INDUÇÃO, TIPO GAIOLA DE ESQUILO, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E UMIDADE, ATRAVÉS DE SENSORES TÉRMICOS LIGADOS NO MOTOR, ALIMENTAÇÃO 220/380/440 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 68, POTÊNCIA 8,5 KW - 11,5 CV, 60 HZ, 3530 RPM, CLASSE F, COM 10 (DEZ) METROS DE CABO ELÉTRICO, MÚLTIPLO DE COBRE, EM PVC, COM SEÇÃO CIRCULAR PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTOR CONTRA SOBRECARGA E UMIDADE, CHAVE MAGNÉTICA INTERNA, BEM COMO, TODO O SISTEMA ELÉTRICO E DE PROTEÇÃO DO MOTOR. O CONJUNTO MOTO BOMBA DEVERÁ VIR PREPARADO PARA SER UTILIZADO NA TENSÃO DE 220 VOLTS.

MARCA/MODELO DE REFERENCIA: SPV, MODELO P-55C
	Unidade
	4
	
	
	

	81
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE DRENAGEM PARA AGUA BRUTA, COM VAZÃO MÁXIMA DE 255,2 M³/HORA PARA AMT DE 6 MCA E VAZÃO MÍNIMA DE 30 M³/H PARA AMT DE 30 MCA, CONEXÃO DE DESCARGA Ø6” COM ROSCA BSP, PARA TUBULAÇÃO RÍGIDA, CARCAÇA ALUMÍNIO SILÍCIO, EIXO AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 NORMALIZADO, IMPULSOR TIPO ABERTO, EM AÇO CROMO, PODENDO BOMBEAR ATÉ 30 % DE SÓLIDOS EM EMULSÃO, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO EM CARBETO DE SILÍCIO, EM BANHO PLENO DE ÓLEO, GARANTINDO PERFEITA ESTANQUEIDADE, ACOPLADA À MOTOR ASSÍNCRONO, TRIFÁSICO DE INDUÇÃO, TIPO GAIOLA DE ESQUILO, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E UMIDADE, ATRAVÉS DE SENSORES TÉRMICOS LIGADOS NO MOTOR, ALIMENTAÇÃO 220/380/440 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 68, POTÊNCIA 16 KW - 22,0 CV, 60 HZ, 3400 RPM, CLASSE F, COM 10 (DEZ) METROS DE CABO ELÉTRICO, MÚLTIPLO DE COBRE, EM PVC, COM SEÇÃO CIRCULAR PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTOR CONTRA SOBRECARGA E UMIDADE, CHAVE MAGNÉTICA INTERNA, BEM COMO, TODO O SISTEMA ELÉTRICO E DE PROTEÇÃO DO MOTOR. O CONJUNTO MOTO BOMBA DEVERÁ VIR PREPARADO PARA SER UTILIZADO NA TENSÃO DE 220 VOLTS.

MARCA/MODELO DE REFERENCIA: SPV, MODELO P-60C
	Unidade
	3
	
	
	

	82
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE DRENAGEM PARA LAMA E PEDRA, COM VAZÃO MÁXIMA DE 80 M³/HORA PARA AMT DE 1 MCA E VAZÃO MÍNIMA DE 6 M³/H PARA AMT DE 15 MCA, CONEXÃO DE DESCARGA Ø4” COM ROSCA BSP, PARA TUBULAÇÃO RÍGIDA, CARCAÇA ALUMÍNIO SILÍCIO, EIXO AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 NORMALIZADO, IMPULSOR TIPO ABERTO, EM AÇO CROMO, PODENDO BOMBEAR ATÉ 30 % DE SÓLIDOS EM EMULSÃO, BALANCEADO ESTÁTICA E DINAMICAMENTE E PASSAGEM DE SÓLIDOS ATÉ 45 MM DE DIÂMETRO E FLUÍDO COM PESO ESPECÍFICO ATÉ 1,4 KG/L, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO EM CARBETO DE SILÍCIO, EM BANHO PLENO DE ÓLEO, GARANTINDO PERFEITA ESTANQUEIDADE, ACOPLADA À MOTOR ASSÍNCRONO, TRIFÁSICO DE INDUÇÃO, TIPO GAIOLA DE ESQUILO, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E UMIDADE, ATRAVÉS DE SENSORES TÉRMICOS LIGADOS NO MOTOR, ALIMENTAÇÃO 220/380/440 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 68, POTÊNCIA 3,3 KW - 4,5 CV, 60 HZ, 3400 RPM, CLASSE F, COM 10 (DEZ) METROS DE CABO ELÉTRICO, MÚLTIPLO DE COBRE, EM PVC, COM SEÇÃO CIRCULAR PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTOR CONTRA SOBRECARGA E UMIDADE, CHAVE MAGNÉTICA INTERNA, BEM COMO, TODO O SISTEMA ELÉTRICO E DE PROTEÇÃO DO MOTOR. O CONJUNTO MOTO BOMBA DEVERÁ VIR PREPARADO PARA SER UTILIZADO NA TENSÃO DE 220 VOLTS.

MARCA/MODELO DE REFERENCIA: SPV, MODELO P-40 CS 1 / Lama.
	Unidade
	8
	
	
	

	83
	DOSADOR CLORADOR AUTOMÁTICO DE CLORO EM PASTILHAS: Equipamento destinado à dosagem automática de cloro em pastilhas, com sistema de dissolução controlada, garantindo homogeneização e manutenção de níveis adequados de cloro residual na água.

Características mínimas exigidas:
- Material: termoplástico de alta resistência química e mecânica, adequado para contato com água potável.
- Capacidade de carg mínimaa: 2,6 kg de pastilhas de dissolução lenta (20 g ou 200 g).
- Faixa de dosagem: 10 a 38 g/h.
- Pressão máxima de trabalho aproximada: mínimo 1,6 kgf/cm².
- Vazão máxima de operação: mínimo 18 m³/h.
- Possibilidade de instalação em linha de recalque ou em ponto de contato, com recomendação de uso de válvula de retenção anterior ao equipamento.

Itens inclusos:
01 dosador clorador automático de cloro em pastilhas;
Manual de instalação e operação em português.

Garantia mínima:
01 (um) ano contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	42
	
	
	

	84
	DOSADOR CLORADOR AUTOMÁTICO DE CLORO EM PASTILHAS: Equipamento destinado à dosagem automática de cloro em pastilhas, com sistema de dissolução controlada, garantindo homogeneização e manutenção de níveis adequados de cloro residual na água.

Características mínimas exigidas:
- Pressão máxima de trabalho: 18 BAR (270 psi) = 180 m.c.a.
- Capacidade máxima de cloração: 30 m³/h - para 10 ppm de cloro (por clorador)
- Capacidade de pastilhas de cloro (tablete): 5 kg (25 pastilhas)
- Conexão de entrada e saída: 3/4"
- Capacidade de dissolução 0,03 a 0,8%
- Pressão trabalho até 18 BAR                                                                                                                           Dimensões do Produto:
- Altura: 1.174 mm (117,4 cm)
- Diâmetro: 225 mm (22,5 cm)
- Entrada e saída: 3/4" BSP
- Dreno: 1/2" BSP
Itens inclusos:
01 dosador clorador automático de cloro em pastilhas;
Manual de instalação e operação em português.
Garantia mínima:
01 (um) ano contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	30
	
	
	

	85
	Geofone eletrônico, detector de vazamentos, frequência 30 a 6000 Hz, com display de LCD 2.4" Touch Screen com 3 telas selecionáveis, bateria autonomia 40h, amplific. 65dB, sensor piezoelétrico, fone de ouvido tipo "concha", cabo blindado comp. 1,5 m., carregador de bateria bivolt, maleta para transporte, Modelo de Referencia:  MS-100 marca Mecaltec                                                                                                        Acompanha o equipamento  os seguintes acessórios:                                                                                                                                                                                 1- Conjunto de haste em aço inox dividida em três partes totalizando 1.200 mm de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                               2- Válvula Geradora de Pulso de Ondas para detecção de fraudes em ligações de água, faixa de operação e trabalho entre 60 e 600 pulsos por minuto, pressão de 2 a 80 mca, alcance operacional de 10 a 150 metros de raio, com duas molas calibradas internas em aço inoxidável para altas e baixas pressões, tela de proteção reforçada em aço inoxidável, rosca 3/4 BSP com adaptador de redução de ¾” x ½” na parte superior para rosqueamento na torneira, mangueira transparente na parte inferior para descarga de água, peso do equipamento aproximadamente entre 0,900 a 1,2 kg, comprimento 145 mm x diâmetro 45mm, fabricada em liga de bronze e alumínio.
	Unidade
	14
	
	
	

	86
	Geofone mecânico em bronze com as seguintes características:
Geofone mecânico em (bronze) localizador de vazamento do tipo mecânico, munido de dois detectores de som c/sensores-mecânicos pré-ajustados em latão com membranas em bronze fosforoso, pelos quais as vibrações são conduzidas por ressonância ao auricular por mangueiras flexíveis transparente, que são dimensionadas organometricamente fazendo a transmissão das vibrações das sapatas ao auricular, proporcionando assim melhor utilização do aparelho. Equipamento novo, com caixa metálica para transporte. 
Garantia mínima de 12 meses do fabricante, com comprovantes de registro e certificados emitidos pelo fabricante, incluso catálogo em português.
	Unidade
	13
	
	
	

	87
	Haste de escuta mecânica modelo de referência H.E, comprimento 1.500 mm, Ø 8,0mm, menbrana de bronze fosforozo, acoplamento em aluminio, forrado com cabeça borracha diâmetro de 80 mm, é utilizado para auxiliar o geofone mecânico ou eletrônico na caça de vazamento no pé do cavalete, ramal, válvula, hidrante, ou nos adaptadores da mangueira de PEAD é utilizado também na localização de ligações clandestina de água fabricado em aço inoxidável. | NCM (90148090)
	Unidade
	1
	
	
	

	88
	Haste de perfuração para pequenas sondagens, modelo de referência H.P comprimento de 1500mm,composta de haste de aço 1045, ponta de impacto Ø 15mm em aço vnd temperado e revinido, o percusor interno comprimento de 500mm, e comprimento útil para perfuração 1000mm com Ø de ½", batente móvel com tubo Ø de 1.¼" revestida em borracha, para evitar choque elétrico no operador. | NCM (73042390)
	Unidade
	1
	
	
	

	89
	Horímetro Totalizador de Horas Eletromecânico com as seguintes características:
Alimentação: (Us) 220 Vca; tolerância de Alimentação: -15 a +10% (Us); freqüência: 60Hz ( 5%); consumo máximo: 1,2 VA aproximado; escala de Totalização: 99999,99h; precisão de totalização: 1% do valor indicado a 25C; umidade Relativa: 20 a 90% (sem condensação); temperatura de armazenamento e trabalho: armazenamento -40 a 80 °C - trabalho -25 a 80 ºC; material da Caixa: ABS auto-extinguível; resistência de Isolação: >50MO / 500Vcc; tensão de Isolação: 1.500Vrms / 1minuto; grau de Proteção: IP 54.
	Unidade
	128
	
	
	

	90
	Kit Cabeçote 
Características técnicas:
Kit Cabeçote Completo
Material: Polipropileno
Variações dos cabeçotes: Alta Vazão e Baixa Vazão
Variações das Vedações: Viton, Silicone e EPDM.
Modelos compatíveis de vazão:
• Alta Vazão (EX1 0507 - EX1 0310 - EX1 0704 - EX1 1002 - EX1 1201 - EX1 20SV - EX2 0614 - EX2 1010 - EX2 1503)
• Baixa Vazão (EX1 0107 - EX1 00504 - EX1 0114)
O KIT é composto por:
1 cabeçote , 1 oring de vedação cabeçote, 2 niples, 2 orings niples, 2 válvulas labiais, 2 guia de válvulas, 2 porca trava.

Peças de reposição compatível com os modelos ofertados
	Unidade
	5
	
	
	

	91
	KIT FILTRO 
 Material: Polipropileno.
Válvulas Labiais: Viton ou Silicone ou  EPDM.
O kit é composto por:
1 filtro, 1 valvula labial, 1 niple, 1 oring e 1 porca trava

Peças de reposição compatível com os modelos EX1 da marca exatta
	Unidade
	10
	
	
	

	92
	KIT VÁLVULA DE INJEÇÃO 
Material: Polipropileno.
Válvula labial: Viton ou Silicone ou  EPDM.
O kit é composto por:
1 porca trava, 1 niple, 1 oring, 1 válvula labial e 1 guia de válvula

Peças de reposição compatível com os modelos EX1 da marca exatta
	Unidade
	10
	
	
	

	93
	KIT VÁLVULA DE INJEÇÃO 
Material: Polipropileno.
Válvula labial: Viton ou Silicone ou  EPDM.
O kit é composto por:
1 porca trava, 1 niple, 1 oring, 1 válvula labial e 1 guia de válvula

Peças de reposição compatível com os modelos EX2 da marca exatta
	Unidade
	10
	
	
	

	94
	LUBRIFICANTE , com as seguintes características:
- Lubrificante e refrigerante à base de glicerol e propilenoglicol, para utilização em bombas peristálticas Bredel, grau alimentício categoria H1 sob oregistro NSF número 123204. Em conformidade com a diretiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE, regulamentação CE número 1272/2008 e NBR 14725-4:2014. Cor verde translucido, inodoro, ponto de ebulição 260ºC, ponto de solidificação de -30ºC, ponto de inflamação inferior a 100ºC (ASTM D6450), temperatura de ignição de 370ºC, não explosivo, densidade de 1.245 g/cm³, viscosidade de 600 a 700 mPas (ASTM D2196), biodegradabilidade maior que 85%. Atoxico. Grau alimentício e sanitário. Modelo de refercia BREDEL
	Litro
	8
	
	
	

	95
	MANGUEIRA PEBD Ø1/4″ 
Características técnicas:
100 METROS DE MANGUEIRA
Material: PEBD (Polietileno de baixa densidade)
Exemplos de Aplicações:
Bombas dosadoras modelo EX1.
Peças de reposição compatível com os modelos: EX00504, EX0107, EX0507, EX0114, EX0310, EX0704, EX1002, EX1201 da marca EXATTA
	Unidade
	8
	
	
	

	96
	Manômetro c/adaptador e borracha cônica Ø 60mm , de 0-100 MCA para medir pressão instantanêa e por contato caixa de aço inox com interno de latão, fecho tipo baioneta e rosca saída reta de Ø ¼" BSP. | NCM (90262010)
	Unidade
	1
	
	
	

	97
	Manômetro com as seguintes características:
Com glicerina GL 60MM 0-150 MCA/0-15 BAR. Caixa de aço inox com interno de aço inox, fecho tipo baioneta, com adaptador para medir pressão instantânea ou por contato com rosca Ø 3/4” BSP.
	Unidade
	50
	
	
	

	98
	Manômetro com as seguintes características:
Com tubo bourdon analógico, caixa em aço inox AISI304/316, mostrador  vidro plano e ponteiro micrométrico em alumínio, classe A1, enchimento de glicerina, saída vertical, rosca 1/2" NPT  BSP, escala em mca, faixa de medição 0 a 50 mca
	Unidade
	40
	
	
	

	99
	Manômetro com as seguintes características:
Com tubo bourdon analógico, caixa em aço inox AISI304/316, mostrador vidro plano e ponteiro micrométrico em alumínio, classe A1, enchimento de glicerina, saída vertical, rosca 1/2" NPT  BSP, escala em mca, faixa de medição 0 a 100 mca.
	Unidade
	61
	
	
	

	100
	Manômetro com as seguintes características:
Com tubo bourdon analógico, caixa em aço inox AISI304/316, mostrador vidro plano e ponteiro micrométrico em alumínio, classe A1, enchimento de glicerina, saída vertical, rosca 1/2" NPT  BSP, escala em mca, faixa de medição 0 a 200 mca.
	Unidade
	37
	
	
	

	101
	Manômetro com as seguintes características:
Com tubo bourdon analógico, caixa em aço inox AISI304/316, mostrador vidro plano e ponteiro micrométrico em alumínio, classe A1, enchimento de glicerina, saída vertical, rosca 1/2" NPT  BSP, escala em mca,faixa de medição 0 a 300 mca.
	Unidade
	26
	
	
	

	102
	Medidor de Vazão Eletromagnético Flangeado – DN 300mm (12”):
- Tipo Eletromagnético;
- Temperatura Max. de operação: 90ºC;
- Sobrepressão Max. adm.: 20 kgf/cm²;
- Linearidade: +ou- 0,5% da leitura;
- Repetibilidade: +ou- 0,1% da leitura;
- Faixa de medição: 77 a 2.540m³/h;
- Tubo em AISI 304;
- Revestimento em PTFE;
- Eletrodos em AISI 316;
- Conexão ao processo: 12” Flange ANSI B16.5 #150 lbs RF;
- Conexão Elétrica: ¾” NPT (F);
- Alimentação: 90 a 260 Vac;
- Saída: analógica 4 a 20 mA e pulsos;
- Conversor integrado;
- Tubo Medidor IP65
- Com flange padrão ABNT
	Unidade
	36
	
	
	

	103
	Medidor de Vazão Eletromagnético: Sensor - Diâmetro Nominal: 100mm; - Revestimento interno: Borracha ou PTFE, - Grau de proteção: IP68 – Resinado (Caixas de terminais); - Classe de pressão: PN 16; - Material do corpo: Aço carbono; - Eletrodo Fixo; - Terceiro eletrodo para aterramento; - Material do Eletrodo: Aço Inoxidável; - Precisão: ± 0.5%; - Flangeado; - Pintura eletrostática; Conversor - Tipo: Eletrônico microprocessado programável; - Alimentação: 220 Vca ou 24 Vdc - Comunicação: RS 485/ Modbus; - Saída: Pulso; - Saída Analógica 4-20mA; - Reles de Alarme; - Montagem: Remota; - Comprimento de cabo: 10 m – Padrão; - Corpo: Alumínio; - Grau de proteção: IP67; - Display: com indicação de falha, sentido do fluxo (direto e reverso) e volume (totalizado e instantâneo), idioma inglês/português; - Diagnóstico de falhas; - Manual em português; - Certificado de calibração de fábrica. Transmissor de Pressão
	Unidade
	46
	
	
	

	104
	Medidor de Vazão Eletromagnético: Sensor - Diâmetro Nominal: 50mm; - Revestimento interno: Borracha ou PTFE, - Grau de proteção: IP68 – Resinado (Caixas de terminais); - Classe de pressão: PN 16; - Material do corpo: Aço carbono; - Eletrodo Fixo; - Terceiro eletrodo para aterramento; - Material do Eletrodo: Aço Inoxidável; - Precisão: ± 0.5%; - Flangeado; - Pintura eletrostática; Conversor - Tipo: Eletrônico microprocessado programável; - Alimentação: 220 Vca ou 24 Vdc - Comunicação: RS 485/ Modbus; - Saída: Pulso; - Saída Analógica 4-20mA; - Reles de Alarme; - Montagem: Remota; - Comprimento de cabo: 10 m – Padrão; - Corpo: Alumínio; - Grau de proteção: IP67; - Display: com indicação de falha, sentido do fluxo (direto e reverso) e volume (totalizado e instantâneo), idioma inglês/português; - Diagnóstico de falhas; - Manual em português; - Certificado de calibração de fábrica. Transmissor de Pressão
	Unidade
	48
	
	
	

	105
	Medidor de vazão ultrassônico: 4 linhas LCD display com flowrate e totalização;  Precisão: ± 1, 0%; Velocidade operacional (0.3 ~ 32 m/s). Bateria Ni-MH com tempo de vida de 12h; Transdutor para tubos de 15 à 6000 mm; Transdutores incluem imã para facilitar a instalação e verificação da vazão; Data logger com flowrate, data, vazão e condição do sinal; Tempo de resposta menor que 1 segundo; Segue em maleta metálica.
	Unidade
	40
	
	
	

	106
	MISTURADOR  compatível com os fluidos sulfato de alumínio e cal, descrição e forma construtiva: Misturador rápido de eixo vertical, modelo MIX-FMD-0,50-500-NA-3
fabricado em aço carbono. Montado com motor elétrico WEG de 0,50 CV, Trifásico, 220/380 Volts, 4 polos, 1720 RPM, grau de proteção IP 55, 60 Hz.
Eixo único maciço em aço carbono revestido em polipropileno com espessura de 1” e com 500 mm de comprimento livre montado com 01 hélice
naval em polipropileno de Ø 3” fixa na extremidade inferior da haste.
Construído com mancal superior em aço carbono com pintura protetiva epóxi contendo um semieixo, rolamento e retentor, para maior estabilidade do conjunto girante.
 Fixação do misturador: Flange do motor.
Modelo de Referencia: MIX-FMD-0,50-500-NA-3
	Unidade
	2
	
	
	

	107
	PAINEL ELÉTRICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA – ACIONAMENTO MOTOR 12,5 CV. PAINEL ELÉTRICO DE ACIONAMENTO PARA MOTOBOMBAS, CONTENDO DOIS INVERSORES DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICOS INDEPENDENTES, MONTADOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA E GRAU DE PROTEÇÃO IP54, DESTINADO AO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS DE 12,5 CV, COM CORRENTE NOMINAL DE 30 A CADA, OPERANDO EM REDE ELÉTRICA DE 220 V, COM ENTRADA ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICO, COM COMANDO INTERNO EM 24 VCC.
- OS INVERSORES DEVERÃO SER DIMENSIONADOS COM MARGEM DE 15% SOBRE A CORRENTE NOMINAL DOS MOTORES, RESULTANDO EM CORRENTE MÍNIMA DE 35 A, E DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO, FALHAS DE ATERRAMENTO, CURTO-CIRCUITO E SOBRETEMPERATURA.
- A ALIMENTAÇÃO GERAL DO PAINEL SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA.
- A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVERSOR SERÁ FEITA POR FUSÍVEIS ULTRARRÁPIDOS MONTADOS EM CHAVES SECCIONADORAS NH COM MANOBRA FRONTAL E BLOQUEIO.
- O PAINEL DEVERÁ POSSUIR FONTE CHAVEADA INTERNA PARA CONVERSÃO DE 220 VCA EM 24 VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO, BEM COMO CONTATORES, RELÉS DE INTERTRAVAMENTO E BORNES IDENTIFICADOS, MONTADOS SOBRE PLACA DE FIXAÇÃO METÁLICA REMOVÍVEL.
- A PORTA DO PAINEL CONTARÁ COM IHM EXTERNA PARA VISUALIZAÇÃO E AJUSTE DE PARÂMETROS DOS INVERSORES, BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO COM RETENÇÃO, VOLTÍMETRO ANALÓGICO PARA LEITURA DA TENSÃO DE ENTRADA (ESCALA 0–300 V), HORÍMETROS ANALÓGICOS INDIVIDUAIS PARA CADA BOMBA, BOTÕES DE RESET INDEPENDENTES, SINALEIROS LED NAS CORES VERDE (BOMBA DESLIGADA), VERMELHO (BOMBA LIGADA) E AMARELO (FALHA), ALÉM DE CHAVE SELETORA DE OPERAÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICA E CHAVE SELETORA PARA ESCOLHA DA BOMBA ATIVA (B1 OU B2), COM INTERTRAVAMENTO LÓGICO.
- TODO O CONJUNTO SERÁ MONTADO EM GABINETE METÁLICO COM VENTILAÇÃO FORÇADA (CONFORME EXIGÊNCIA TÉRMICA DO FABRICANTE DO INVERSOR), ATENDENDO AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR 5410, NR10, IEC 61439 E NBR IEC 60947. 166
- LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO NO INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM PID INTEGRADO PARA CONTROLE DE ROTAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DE ACORDO COM A PRESSÃO DE RECALQUE COM LEITURA ATRAVÉS DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO.
- O PAINEL DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTO PARA INSTALAÇÃO E COM TODOS OS DISPOSITIVOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E TESTADOS EM FÁBRICA. REFERÊNCIA MARCA SINUS OU OUTRA DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS.
	Unidade
	1
	
	
	

	108
	PAINEL ELÉTRICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA – ACIONAMENTO MOTOR 12,5 CV. PAINEL ELÉTRICO DE ACIONAMENTO PARA MOTOBOMBAS, CONTENDO DOIS INVERSORES DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICOS INDEPENDENTES, MONTADOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA E GRAU DE PROTEÇÃO IP54, DESTINADO AO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS DE 12,5 CV, COM CORRENTE NOMINAL DE 30 A CADA, OPERANDO EM REDE ELÉTRICA DE 220 V, COM ENTRADA ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA, COM COMANDO INTERNO EM 24 VCC.
- OS INVERSORES DEVERÃO SER DIMENSIONADOS COM MARGEM DE 15% SOBRE A CORRENTE NOMINAL DOS MOTORES, RESULTANDO EM CORRENTE MÍNIMA DE 35 A, E DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO, FALHAS DE ATERRAMENTO, CURTO-CIRCUITO E SOBRETEMPERATURA.
- A ALIMENTAÇÃO GERAL DO PAINEL SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA.
- A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVERSOR SERÁ FEITA POR FUSÍVEIS ULTRARRÁPIDOS MONTADOS EM CHAVES SECCIONADORAS NH COM MANOBRA FRONTAL E BLOQUEIO.
- O PAINEL DEVERÁ POSSUIR FONTE CHAVEADA INTERNA PARA CONVERSÃO DE 220 VCA EM 24 VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO, BEM COMO CONTATORES, RELÉS DE INTERTRAVAMENTO E BORNES IDENTIFICADOS, MONTADOS SOBRE PLACA DE FIXAÇÃO METÁLICA REMOVÍVEL.
- A PORTA DO PAINEL CONTARÁ COM IHM EXTERNA PARA VISUALIZAÇÃO E AJUSTE DE PARÂMETROS DOS INVERSORES, BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO COM RETENÇÃO, VOLTÍMETRO ANALÓGICO PARA LEITURA DA TENSÃO DE ENTRADA (ESCALA 0–300 V), HORÍMETROS ANALÓGICOS INDIVIDUAIS PARA CADA BOMBA, BOTÕES DE RESET INDEPENDENTES, SINALEIROS LED NAS CORES VERDE (BOMBA DESLIGADA), VERMELHO (BOMBA LIGADA) E AMARELO (FALHA), ALÉM DE CHAVE SELETORA DE OPERAÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICA E CHAVE SELETORA PARA ESCOLHA DA BOMBA ATIVA (B1 OU B2), COM INTERTRAVAMENTO LÓGICO.
- TODO O CONJUNTO SERÁ MONTADO EM GABINETE METÁLICO COM VENTILAÇÃO FORÇADA (CONFORME EXIGÊNCIA TÉRMICA DO FABRICANTE DO INVERSOR), ATENDENDO AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR 5410, NR10, IEC 61439 E NBR IEC 60947,
- LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO NO INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM PID INTEGRADO PARA CONTROLE DE ROTAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DE ACORDO COM A PRESSÃO DE RECALQUE COM LEITURA ATRAVÉS DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO.
- O PAINEL DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTO PARA INSTALAÇÃO E COM TODOS OS DISPOSITIVOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E TESTADOS EM FÁBRICA.REFERÊNCIA MODELO CFW500 OU OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS.
	Unidade
	1
	
	
	

	109
	PAINEL ELÉTRICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA – ACIONAMENTO MOTOR 30 CV. PAINEL ELÉTRICO DE ACIONAMENTO PARA MOTOBOMBAS, CONTENDO DOIS INVERSORES DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICOS INDEPENDENTES, MONTADOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA E GRAU DE PROTEÇÃO IP54, DESTINADO AO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS DE 30 CV, COM CORRENTE NOMINAL DE 74 A CADA, OPERANDO EM REDE ELÉTRICA DE 220 V TRIFÁSICO E COMANDO INTERNO EM 24 VCC. OS INVERSORES DEVERÃO SER DIMENSIONADOS COM MARGEM DE 15% SOBRE A CORRENTE NOMINAL DOS MOTORES, RESULTANDO EM CORRENTE MÍNIMA DE 85 A, E DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO, FALHAS DE ATERRAMENTO, CURTO-CIRCUITO E SOBRETEMPERATURA. A ALIMENTAÇÃO GERAL DO PAINEL SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA. A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVERSOR SERÁ FEITA POR FUSÍVEIS ULTRARRÁPIDOS MONTADOS EM CHAVES SECCIONADORAS NH COM MANOBRA FRONTAL E BLOQUEIO. O PAINEL DEVERÁ POSSUIR FONTE CHAVEADA INTERNA PARA CONVERSÃO DE 220 VCA EM 24 VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO, BEM COMO CONTATORES, RELÉS DE INTERTRAVAMENTO E BORNES IDENTIFICADOS, MONTADOS SOBRE PLACA DE FIXAÇÃO METÁLICA REMOVÍVEL.
A PORTA DO PAINEL CONTARÁ COM IHM EXTERNA PARA VISUALIZAÇÃO E AJUSTE DE PARÂMETROS DOS INVERSORES, BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO COM RETENÇÃO, VOLTÍMETRO ANALÓGICO PARA LEITURA DA TENSÃO DE ENTRADA (ESCALA 0–300 V), HORÍMETROS ANALÓGICOS INDIVIDUAIS PARA CADA BOMBA, BOTÕES DE RESET INDEPENDENTES, SINALEIROS LED NAS CORES VERDE (BOMBA DESLIGADA), VERMELHO (BOMBA LIGADA) E AMARELO (FALHA), ALÉM DE CHAVE SELETORA DE OPERAÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICA E CHAVE SELETORA PARA ESCOLHA DA BOMBA ATIVA (B1 OU B2), COM INTERTRAVAMENTO LÓGICO.
TODO O CONJUNTO SERÁ MONTADO EM GABINETE METÁLICO COM VENTILAÇÃO FORÇADA (CONFORME EXIGÊNCIA TÉRMICA DO FABRICANTE DO INVERSOR), ATENDENDO AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR 5410, NR10, IEC 61439 E NBR IEC 60947, PRONTO PARA INSTALAÇÃO E COM TODOS OS DISPOSITIVOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E TESTADOS EM FÁBRICA.REFERÊNCIA MODELO CFW-11 OU OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS.
	Unidade
	1
	
	
	

	110
	PAINEL ELÉTRICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA – ACIONAMENTO MOTOR 5 CV. PAINEL ELÉTRICO DE ACIONAMENTO PARA MOTOBOMBAS, CONTENDO DOIS INVERSORES DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICOS INDEPENDENTES, MONTADOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA E GRAU DE PROTEÇÃO IP54, DESTINADO AO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS DE 5 CV, COM CORRENTE NOMINAL DE 15 A CADA, OPERANDO EM REDE ELÉTRICA DE 220 V, COM ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO E SAÍDA DO INVERSOR TRIFÁSICO, COM COMANDO INTERNO EM 24 VCC.
- OS INVERSORES DEVERÃO SER DIMENSIONADOS COM MARGEM DE 15% SOBRE A CORRENTE NOMINAL DOS MOTORES, RESULTANDO EM CORRENTE MÍNIMA DE 17 A, E DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO, FALHAS DE ATERRAMENTO, CURTO-CIRCUITO E SOBRETEMPERATURA.
- A ALIMENTAÇÃO GERAL DO PAINEL SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA.
- A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVERSOR SERÁ FEITA POR FUSÍVEIS ULTRARRÁPIDOS MONTADOS EM CHAVES SECCIONADORAS NH COM MANOBRA FRONTAL E BLOQUEIO.
- O PAINEL DEVERÁ POSSUIR FONTE CHAVEADA INTERNA PARA CONVERSÃO DE 220 VCA EM 24 VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO, BEM COMO CONTATORES, RELÉS DE INTERTRAVAMENTO E BORNES IDENTIFICADOS, MONTADOS SOBRE PLACA DE FIXAÇÃO METÁLICA REMOVÍVEL.
- A PORTA DO PAINEL CONTARÁ COM IHM EXTERNA PARA VISUALIZAÇÃO E AJUSTE DE PARÂMETROS DOS INVERSORES, BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO COM RETENÇÃO, VOLTÍMETRO ANALÓGICO PARA LEITURA DA TENSÃO DE ENTRADA (ESCALA 0–300 V), HORÍMETROS ANALÓGICOS INDIVIDUAIS PARA CADA BOMBA, BOTÕES DE RESET INDEPENDENTES, SINALEIROS LED NAS CORES VERDE (BOMBA DESLIGADA), VERMELHO (BOMBA LIGADA) E AMARELO (FALHA), ALÉM DE CHAVE SELETORA DE OPERAÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICA E CHAVE SELETORA PARA ESCOLHA DA BOMBA ATIVA (B1 OU B2), COM INTERTRAVAMENTO LÓGICO. TODO O CONJUNTO SERÁ MONTADO EM GABINETE METÁLICO COM VENTILAÇÃO FORÇADA (CONFORME EXIGÊNCIA TÉRMICA DO FABRICANTE DO INVERSOR), ATENDENDO AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR 5410, NR10, IEC 61439 E NBR IEC 60947,
- LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO NO INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM PID INTEGRADO PARA CONTROLE DE ROTAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DE ACORDO COM A PRESSÃO DE RECALQUE COM LEITURA ATRAVÉS DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO.
- O PAINEL DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTO PARA INSTALAÇÃO E COM TODOS OS DISPOSITIVOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E TESTADOS EM FÁBRICA. REFERÊNCIA MODELO CFW500 OU OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, CONTENDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS.
	Unidade
	1
	
	
	

	111
	PESO VALVULA PTFE  para bomba dosadora ProMinent
	Unidade
	2
	
	
	

	112
	Porca trava 
Material: Polipropileno
Peças de reposição compatível com os modelos EX1 e EX2 da marca exatta
	 
	20
	
	
	

	113
	Pressostato 1 À 10 Bar: Faixa de ajustes disponíveis via seleção: 1 a 10 bar Diferencial 1 a 3 bar. Contato elétrico: Duplo SPDT; Grau de proteção IP: IP 68; Dados elétricos: Resistiva: 20A @125VAC,10A@ 250 VAC; Indutiva: FLA:15A@ 125VAC,8A@250VAC LRA:72A@ 125VAC,64A@250VAC; Material da vedação diafragma: Cobre; Partes em contato com fluído: Latão; Rosca: 1/4" BSP - Macho; Fluído compatível: Água.
	Unidade
	62
	
	
	

	114
	Sonda de nível hidrostático com as seguintes características:
Transmissor de pressão submersível, sinal de saída padrão de 4 - 20 mA, exatidão de 0,5 %, cabo PUR, grau de proteção IP68, medição de nível permanente em colunas de água de até 100 m(faixa de medição 0 a 100 mca), proteção contra polarização invertida, resistência a curto circuito caixa e sensor em aço inoxidável, selo de conformidade CE.
	Unidade
	38
	
	
	

	115
	TANQUE DE PREPARAÇÃO E MISTURA compatível com os fluidos sulfato de alumínio e cal: volume 100 L; diâmetro interno 550 mm; Alt. Costado 650 mm; fundo levemente cônico. TANQUE, descrição e forma construtiva:
Tanque cilíndrico vertical, construído em chapa de POLIPROPILENO.
Tampo plano com reforços externos de tubo METALON, revestido no mesmo
material do tanque, para fixação do misturador vertical. Uma tampa 1/3 basculante, para acesso ao interior do tanque. O fundo será levemente cônico favorecendo o escoamento total do produto, embutido, soldado diretamente no corpo cilíndrico, adequado para ser instalado sobre piso plano e horizontal.
As chapas utilizadas serão de polipropileno na cor cinza RAL 7032, homopolímero virgem, alto peso molecular PPZ, aditivada contra raios ultravioleta, a construção do tanque se dará através do processo de termofusão utilizando a SOLDA DE TOPO, para fechamento do corpo cilíndrico e extrusora manual para as demais etapas de produção, preparando as áreas a serem soldadas, conforme as diretrizes: DVS 2205 e DVS 2207.
Itens inclusos no fornecimento:
 01 Alimentação Ø 1” rosca BSP-F.
01 Saída Ø 1” rosca BSP-F.
03 Quebra ondas internos posicionados a cada 120°.
01 Visor de nível externo em mangueira PVC Cristal c/ escala gradada.
03 Sapatas para fixação sobre piso plano e horizontal.
	Unidade
	2
	
	
	

	116
	VÁLVULA AGULHA AJUSTE FINO PARA DOSADOR 3/4", UTILIZADA PARA AJUSTE DE DOSAGEM DE CLORO JUNTO AOS DOSADORES
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: 
POSSUI ANEL DE REFORÇO
- CORPO EM PP MARROM
- REGISTRO EM XENOY BRANCO
- AGULHA EM PPS MARROM
- CONEXÃO 3/4"
	Unidade
	30
	
	
	

	117
	VALVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO COM BOIA - 75MM (3")
Válvula automática controladora de nível máximo com boia, auto operada hidraulicamente através de câmara simples com diafragma, extremidades flangeadas com gabarito de furação conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10, para operar com uma pressão máxima de trabalho e testes de 100 mca (para que se tenha o perfeito funcionamento desta válvula, será necessário que a pressão da rede seja de no mínimo 3 vezes a altura do reservatório). Corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, mola em aço inoxidável AISI302 e diafragma em poliuretano. Circuito hidráulico contendo tubulação de interligação em polietileno, válvula de bloqueio tipo esfera e registro tipo boia. Revestimento interno e externo em epóxi pó, depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 90 micra na cor azul.
	Unidade
	1
	
	
	

	118
	VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL MAXIMO, EM FERRO FUNDIDO, COM BOIA - 100MM (4")
Válvula automática controladora de nível máximo com boia, auto operada hidraulicamente através de câmara dupla com diafragma, extremidades flangeadas com gabarito de furação conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10, para operar com uma pressão máxima de trabalho e testes de 100 mca. Corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, mola em aço inoxidável AISI302 e diafragma em poliuretano. Circuito hidráulico contendo tubulação de interligação em polietileno, válvula de bloqueio tipo esfera e registro tipo boia. Revestimento interno e externo em epóxi pó, depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 90 micra na cor azul.
	Unidade
	1
	
	
	

	119
	VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL MAXIMO, EM FERRO FUNDIDO, COM BOIA. – 50 MM (2")
Válvula automática controladora de nível máximo com boia, auto operada hidraulicamente através de câmara dupla com diafragma, extremidades flangeadas com gabarito de furação conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10, para operar com uma pressão máxima de trabalho e testes de 100 mca. Corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, mola em aço inoxidável AISI302 e diafragma em poliuretano. Circuito hidráulico contendo tubulação de interligação em polietileno, válvula de bloqueio tipo esfera e registro tipo boia. Revestimento interno e externo em epóxi pó, depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 90 micra na cor azul.
	Unidade
	1
	
	
	

	120
	VÁLVULA DE ESFERA MODELO TRIPARTIDO - ROSCA BSP - PN20 OU PN25 - 2.1/2"
- Corpo em liga de cobre (bronze e latão) ou aço
- Alavanca de alumínio.
- Válvula fabricada de acordo com a norma NBR 14788
- Para uso industrial
- Fixado por parafusos longitudinais
A válvula deverá conter:
- Indicação de classe de pressão (PN) estampada no corpo
- Indicação de dimensão nominal (DN) estampada no corpo
	Unidade
	1
	
	
	

	121
	VALVULA DE PE 8X5 PVT para bomba dosadora ProMinent
	Unidade
	1
	
	
	

	122
	VALVULA DE PE M20X1.5 procelaine C111 para bomba dosadora ProMinent
	Unidade
	1
	
	
	

	123
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA ÚNICA 6” – PN10
- Válvula de retenção de portinhola única de passagem plena
- Portinhola flexível fabricada de aço carbono
- Portinhola com revestimento de poliuretano ou material similar
- Válvula flangeada de acordo com classe de pressão PN10
- Deve conter ponto para remoção da portinhola por cima da válvula sem necessidade de remoção da peça da rede
- Corpo e tampa em ferro Fundido nodular ASTMA 536 Gr. 65-45-12 ou similar
- Revestimento interno e externo em epóxi a pó depositado eletrostaticamente e com espessura mínima de 90 micra na cor azul
	Unidade
	1
	
	
	

	124
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA ÚNICA 6” – PN16
- Válvula de retenção de portinhola única de passagem plena
- Portinhola com revestimento de poliuretano ou material similar
- Portinhola flexível fabricada de aço carbono
- Válvula flangeada de acordo com classe de pressão PN16
- Deve conter ponto para remoção da portinhola por cima da válvula sem necessidade de remoção da peça da rede
- Corpo e tampa em ferro Fundido nodular ASTMA 536 Gr. 65-45-12 ou similar
- Revestimento interno e externo em epóxi a pó depositado eletrostaticamente e com espessura mínima de 90 micra na cor azul
	Unidade
	1
	
	
	

	125
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - CORPO, TAMPA E DISCO EM BRONZE - ROSCA BSP PN16 3"
- Portinhola única e disco metálico
- Válvula fabricada de acordo com norma NBR 15055
A válvula deve conter:
- Indicação da classe de pressão (PN) estampada no corpo
- Indicação da dimensão nominal (DN) estampada no corpo
- Seta indicativa de direção do fluxo do fluído estampada no corpo
- Marca do fabricante estampada no corpo
Obs: material deverá ser de qualidade igual ou superior a Deca, Mipel ou Docol.
	Unidade
	1
	
	
	

	126
	VÁLVULA LABIAL
Material: Viton ou Silicone ou  EPDM.
Peças de reposição compatível com os modelos EX1 e EX2 da marca exatta
	Unidade
	20
	
	
	

	127
	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3” – PN16
16.
Válvula redutora de pressão pilotada auto operada, DN 85 mm, corpo tipo globo com formato em ‘’Y’’ em ferro fundido dúctil ASTM A536 65-45-12 com ampla passagem hidrodinâmica; revestimento interno e externo em epóxi (azul) de alta fusão de acordo com a norma ASTM-D 1654 ou ISO 9227, com espessura de 150 a 250 mícron; pressão de trabalho de 0,7 a 25 kgf/cm² (PN 25), atuador de câmara dupla, diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, discos de apoio superior e inferior ao diafragma fabricados em aço; mola em aço inox AISI 302, eixo central em aço inox AISI 303, bucha do eixo em bronze C83600, disco de fechamento (obturador) em aço inox AISI 410, com disco V-Port, dispositivo para operação suave em baixas vazões, vedação do disco de fechamento (obturador) em borracha natural, anel de assento elevado com no mínimo 16mm para eliminação de danos por cavitação fabricado em aço inox AISI 304; conexões flangeadas conforme norma NBR 7675 PN16; temperatura de operação até 70°c, relação de regulagem até 5:1, distância entre flanges padronizada conforme norma EN 558, circuito de comando composto por filtro tipo “y”, registros esfera, registro agulha de alta precisão angular com entrada e saída em 90º graus com corpo em latão e assento e agulha em aço inox AISI 304, tubulação do circuito de comando em nylon reforçado ou cobre, piloto redutor de pressão com base e tampa em bronze ou latão, manômetro com visor de 63mm com caixa em inox e glicerina.
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	1
	
	
	

	128
	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3” – PN16
Válvula reguladora de pressão, para pressão de entrada de mínima de 35 mca e máxima de 44 mca, com vazão de entrada máxima de 25 m³/h e mínima de 5 m³/h. Regulada para saída constante com pressão de 15 mca. Para rede DN85 mm.
Válvula redutora de pressão pilotada auto operada, DN 85 mm, corpo tipo globo com formato em ‘’Y’’ em ferro fundido dúctil ASTM A536 65-45-12 com ampla passagem hidrodinâmica;revestimento interno e externo em epóxi (azul) de alta fusão de acordo com a norma ASTM-D 1654 ou ISO 9227, com espessura de 150 a 250 mícron; pressão de trabalho de 0,7 a 25 kgf/cm² (PN 25), atuador de câmara dupla, diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, discos de apoio superior e inferior ao diafragma fabricados em aço; mola em aço inox AISI 302, eixo central em aço inox AISI 303, bucha do eixo em bronze C83600, disco de fechamento (obturador) em aço inox AISI 410, com disco V-Port, dispositivo para operação suave em baixas vazões, vedação do disco de fechamento (obturador) em borracha natural, anel de assento elevado com no mínimo 16mm para eliminação de danos por cavitação fabricado em aço inox AISI 304; conexões flangeadas conforme norma NBR 7675 PN16; temperatura de operação até 70°c, relação de regulagem até 5:1, distância entre flanges padronizada conforme norma EN 558, circuito de comando composto por filtro tipo “y”, registros esfera, registro agulha de alta precisão angular com entrada e saída em 90º graus com corpo em latão e assento e agulha em aço inox AISI 304, tubulação do circuito de comando em nylon reforçado ou cobre, piloto redutor de pressão com base e tampa em bronze ou latão, manômetro com visor de 63mm com caixa em inox e glicerina.
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	1
	
	
	

	129
	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO PILOTADA. VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3” – PN16
Válvula reguladora de pressão, para pressão de entrada de mínima de 37 mca e máxima de 41 mca, com vazão de entrada máxima de 48 m³/h e mínima de 10 m³/h. Regulada para saída constante com pressão de 25 mca. Para rede DN85 mm. Válvula redutora de pressão pilotada auto operada, DN 85 mm, corpo tipo globo com formato em ‘’Y’’ em ferro fundido dúctil ASTM A536 65-45-12 com ampla passagem hidrodinâmica; revestimento interno e externo em epóxi (azul) de alta fusão de acordo com a norma ASTM-D 1654 ou ISO 9227, com espessura de 150 a 250 mícron; pressão de trabalho de 0,7 a 25 kgf/cm² (PN 25), atuador de câmara dupla, diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, discos de apoio superior e inferior ao diafragma fabricados em aço; mola em aço inox AISI 302, eixo central em aço inox AISI 303, bucha do eixo em bronze C83600, disco de fechamento (obturador) em aço inox AISI 410, com disco V-Port, dispositivo para operação suave em baixas vazões, vedação do disco de fechamento (obturador) em borracha natural, anel de assento elevado com no mínimo 16mm para eliminação de danos por cavitação fabricado em aço inox AISI 304; conexões flangeadas conforme norma NBR 7675 PN16; temperatura de operação até 70°c, relação de regulagem até 5:1, distância entre flanges padronizada conforme norma EN 558, circuito de comando composto por filtro tipo “y”, registros esfera, registro agulha de alta precisão angular com entrada e saída em 90º graus com corpo em latão e assento e agulha em aço inox AISI 304, tubulação do circuito de comando em nylon reforçado ou cobre, piloto redutor de pressão com base e tampa em bronze ou latão, manômetro com visor de 63mm com caixa em inox e glicerina. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	1
	
	
	

	130
	Válvula Geradora de pulso de ondas mod. L -20, fabricado em liga de bronze/aluminio rosca de ¾" BSP na parte superior para rosquear na torneira, mang. transparente na parte inferior para descarga de água, as molas são calibradas e fabricadas em aço inoxidável, assim como a tela de proteção, faixa de operação de 60 a 600 pulsos por minuto, alcance de trabalho de 10 a 150 metros de raio, pressão de trabalho 02 mca mínimo e 80 mca máximo, peso do equip. 1,2 kg, comp. 145 mm x Ø 45mm. | NCM (84818019)
	Unidade
	1
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2025.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]